---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investor	 : Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 742 71, Hodslavice

IČ:00297917, DIČ:CZ00297917, zastoupena: Mgr. Pavla Adamcová - starostka

Místo stavby	 : Společenský dům Hodslavice, č.p.4, 742 71, p.č. 160, k.ú. Hodslavice

#### Městský úřad      : MěÚ Nový Jičín

Kraj		 : Moravskoslezský

Technická zpráva

Název akce	: Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice č.p. 4

Stupeň  projektu : DPS

PS 		  :  Hodslavice č.p.4, 742 71, p.č. 160, k.ú. Hodslavice

Část 		  :  D.1.4 Silnoproudé elektroinstalace

Zakázka číslo	  : 55/2019

Vypracoval: ing. Pavel Poruba

Dokument číslo: T-01

Revize č.1 - 01/2022

Datum : 04/2022	   						Vyhotovení:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	rozsah  projektu

Projekt řeší dle zadání instalaci vzduchotechnického zařízení sestávajícího ze vzduchotechnické jednotky s pohonem a elektrického předehřevu a chlazení vzduchu. Celá jednotka je dodávkou profese vzduchotechnika, je požadováno napájení této části – řídící jednotka vzduchotechniké jednotky v m.č. 0.003 I.PP. Podrobnosti napojení a elektroinstalace související s instalací těchto zařízení (vodivé pospojení a uzemnění vodivých hmot venkovních jednotek) jsou uvedeny níže. Další novou připojovanou elektroinstalací je zásuvka pro malé ponorné čerpadlo v I.PP bytu, dále v téže místnosti nově připojovaný ventilátor malé vzduchotechniky. V I.PP pod jevištěm bude elektricky otápěn vývod kondenzátu směrem do venkovního prostoru, kvůli nezamrzání ze stávajícího světleného okruhu. Pod stříškami vchodů do objektu bude instalována přechodová krabice pro napájení svítidel v nadpraží. V podstřešním prostoru budou jednotlivá svítidla akustického podhledu sálu připojena do svorkovnice, pro pozdější volbu jednotlivé světelné scény. Dále budou osazeny na jižní straně objektu sluneční žaluzie – celkem na pěti oknech. K pohonům těchto žaluzií bude přivedeno napájení 230vstř./10A z nejbližší světelné, nebo zásuvkové elektroinstalace. Důvodem je nezasahování do stávajících interiérů objektu KD. Ovládání bude pomocí žaluziových spínačů pod omítku v místě instalace těchto žaluzií. Dále projekt řeší výměnu svítidel umělého osvětlení v celém objektu za svítidla s LED zdroji. Stávající osvětlení je provedeno svítidly se žárovkovými zdroji, svítidly ve stáří cca 20let. Svítidla jsou na hranici životnosti, nejsou ekonomická, jsou zastaralá a vykazují časté poruchy. Mohou být příčinou úrazu (porušené krytí, nekompletnost) a požáru. Výměna svítidel nezahrnuje svítidla pro scénické osvětlení jeviště, tyto svítidla jsou speciální a jejich výměna z hlediska četnosti používání by nebyla ekonomická. Na objektu bude nově zhotoveno zateplení vnějšího pláště budovy. Část této projektové dokumentace řeší vnější ochranu objektu před bleskem a uzemnění vodivých hmot. Stávající svody budou nově uloženy a provedeny jako skryté, nové doplněné svody budou provedeny jako skryté. Projekt byl zpracován na základě části stavební, požadavků investora, požadavků profesí podílejících se na tomto projektu, místní prohlídky a platných norem. Projekt je zpracován ve stupni dokumentace pro stavební povolení a tento stupeň projektové dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provedení díla část elektro.

Projekt neřeší žádné další elektroinstalace zde neuvedené.

2.	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SILNOPROUDÝCH  ROZVODECH

2.1	Napěťová soustava

Silový obvod–přívod rozvaděče HR z rozvaděče RE1 -  3+PEN stř.50 Hz  400/230V, TN-C

Rozvaděč RMS3			                 Přívod -  3+PE+N stř.50 Hz  400/230V, TN-S

Vývody -  3+PE+N stř.50 Hz  400/230V, TN-S

Vývody - 1+PE+N stř.50 Hz  230V, TN-S

Ovládání – 1+N+PE stř. 50Hz 230V, TN-S

Okruhy za rozvaděčem RMS3 výhradně – 3(1)+N+PE stř.50 Hz 400/230V TN-S a veškeré obvody za tímto rozvaděčem.

Místem separace vodiče PEN na vodič N a PE je rozvaděč HR.

2.2	Prostředí a prostory

Prostředí dle ČSN 332000-5.51 ed.3

Nejsou řešeny, instalací vzduchotechniky a nových LED svítidel nedojde ke změně v protokolu stanovení vnějších vlivů a prostor. Zůstává v platnosti stávající protokol stanovení vnějších vlivů a prostor.

2.3	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- základní - automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2

- (není předmětem tohoto projektu ochrany před bleskem a uzemnění)

- doplňková - ochranným pospojováním vodivých hmot

- doplňková – proudovými chrániči

2.4	Instalovaný příkon

Změna instalovaného příkonu se týká pouze osvětlení, nově vzduchotechniky. Dle předložené dokumentace je stávající hodnota instalovaného elektrického příkonu svítidel umělého osvětlení dle předložené dokumentace cca 17,5kW. Nově instalovanými svítidly s LED zdroji bude docíleno min. 50% úspory elektrického příkonu při zachování stávajících světelně technických parametrů osvětlovací soustavy umělého osvětlení. Instalací vzduchotechnické jednotky s předehřevem vzduchu dojde k nárůstu instalovaného příkonu o 30kW. Dále dojde k instalaci čerpadla vody z I.PP s instalovaným příkonem cca 0,2kW, malého ventilátoru s příkonem cca 0,015kW, topného pásku pro nezámrzný otop kondenzátu – cca 0,1kW. Celkem cca 30,3kW Tento nárůst instalovaného příkonu objektu bude zčásti uhrazen ze snížení instalovaného příkonu umělého osvětlení a dále z výkonové rezervy objektu, resp. nevyužité části hodnoty hlavního jističe (63A „B“). dalším aspektem je současnost chodu zařízení, odhadnuto na cca β=0,6.

2.5	Stupeň dodávky elektrické energie

Dodávka III. stupně dle ČSN 341610 – neřeší se.

2.6	Ochrana objektu před bleskem a uzemnění, ochrana před přepětím

Stávající stav: Dle dostupných podkladů je okolo objektu položen zemnič tvořený páskem FeZn 30x4mm ve vzdálenosti cca 0,5m od základů objektu. V pěti místech jsou provedeny napojením v zemním výkopu vývody pro svody. Napojení ze zemnicí soustavy je provedeno kulatinou FeZn průměr 10mm, spoje jsou pod úrovní terénu ošetřeny proti korozi asfaltovým nátěrem. Těsně pod úrovní terénu je provedeno napojení přes svorku s olověnou podložkou na svodové vedení z kulatiny měděné Cu průměr 8mm. Veškeré nadzemní části jímací svodové jsou provedeny z mědi. V současné době má objekt pět svodů, jímací vedení je provedeno jako hřebenové po hřebeni střechy na podpěře měděné. Podpěry měděné jsou osazeny na tašce betonové typ BRAMAC a podpěry měděné jsou osazeny ve zdivu na svodovém vedení. Celé provedení jímací, svodové soustavy je nástěnné.

Nový stav:

Stávající svodová soustava bude dle požadavků nových norem doplněna na normou požadovaný počet svodů. Půdorysný obvod objektu je cca 122m, dle výše uvedené normy je potřeba na každých 15m obvodu objektu i započatých instalovat jeden svod. Objekt byl dle normy ČSN EN 62305-3 ed. 3 část 1-5 zařazen do Vnější systém ochrany LPS III a hladinou ochrany LPL III. Dle normy bude vytvořena jímací hřebenová, mřížová soustava tak, aby žádný bod střechy nebyl více jak 15m vzdálen od jímacího vedení. Dle tohoto požadavku je potřeba objekt opatřit nejméně osmi svody. Stávající svody v počtuz pěti kusů budou nově provedeny jako skryté, budou demontovány podpěry ochranného úhelníku a ochranné úhelníky. Objekt disponuje pěti svody, nově je třeba doplnit nové tři svody, s požadavkem jejich rovnoměrného rozmístění v rámci možností. Viz výkres, součást dokumentace.

Na třech nových pozicích pro nové svody (ve výkrese označeny SZ3, SZ6, SZ8) Ve dvoře objektu – zámková dlažba - bude v průběhu stavebních prací položen zemnící pásek FeZn 30x4mm v délce cca 5m s napojením na stávající zemnící soustavu, na tento pásek bude instalován svod s označením č.3. Svod s označením SZ6 bude vytvořen pomocí výkopu u objekt, s napojením na stávající zemnící pásek, popř. vytvoření nové zemnící soustavy pomocí kulatiny FeZn d=10mm ve výkopu délky cca 5m. Stejným způsobem bude vytvořena zemnící soustava pro svod č.8 směr komunikace.

Veškeré zemní spoje budou provedeny se šroubovými spoji, popř. svařením elektrickým obloukem a důsledně ošetřeny proti korozi, např. asfaltovým nátěrem. Nadzemní část svodové soustavy bude tvořena osmi svody, mechanická ochrana svodů bude tvořena oložením svodů do trubky ochranné, nehořlavé, netříštivé vnitřní průměr min. 31,2mm pod omítku. Celý svod bude proveden jako skrytý, svorka zkušební bude umístěna ve výšce cca 0,5m až 1,5m nad zemí v krabici instalační do zateplovacího systému nehořlavá, netříštivá, s víčkem. Vedení bude v krabici provedeno tak, aby bylo možno toto vedení rozpojit z důvodu provádění elektro revize. Krabice s jednotlivými zkušebními svorkami je nutno označit pořadovým číslem dle výkresu. Nutno ošetřit jednotlivé svody proti zatékání dešťové vody v místě jejich vstupu pod např. chodník, okapový chodník atd. Na jednotlivé svody bude pomocí svorky na okapy, na oplechování připevněn okap, oplechování střechy objektu. Na střeše bude vytvořena jímací soustava hřebenového, mřížového charakteru, dle normy ČSN EN 62305, ve znění platných edic s okem o maximálním rozměru 15mx15m. Na střeše se neuvažují žádné další zařízení, které by musely být osazeny jímací soustavou, např. oddálenými jímači. Na objektu na střeše budou instalovány pomocné jímače, výška cca 300mm nad střechou dle výkresu. Jako podpěry jímacího vedení budou použity podpěry na hřebenáče, podpěry na tašku pálenou BRAMAC, s výškou vedení jímacího vedení min. 100mm nad krytinou střechy. Všechny prvky vnější ochrany objektu před bleskem na střeše budou instalovány min. 100mm nad hmotami objektu. Jímací a svodová soustava bude v provedení vodič měděný Cu, průměr vodiče 8mm. Svorky, vedení a podpěry nadzemní části budou v provedení Cu.

3.     Technické řešení

3.1	Rozvaděč RH – úprava vývodu pro RMS3

Stávající hlavní rozvaděč objektu, z něj bude provedeno napájení řídící jednotky vzduchotechniky objektu. Z rozvaděče RH je proveden stávající vývod pro rozvaděč RMS3, kabelem typ CYKY-J 5Cx10mm2. Jištění tohoto vývodu je v rozvaděči HR provedeno jističem 32A/400V, „B“. Vzhledem k nárůstu instalovaného příkonu rozvaděče RMS3 (vzduchotechnika + 30kW) bude provedena výměna stávajícího jističe 32A za jistič 50A“C“. Proudová zatížitelnost kabelu CYKY-J 5Cx10mm2 není dotčena, pro uložení na vzduchu jde o hodnotu 60A.

3.2	Rozvaděč RMS3

Stávající rozvaděč pro napájení elektroinstalace sálu, jeviště a přilehlých prostor. V tomto rozvaděči jsou provedeny rezervy, mimo jiné zamýšlené pro vzduchotechniku. Dojde k přezbrojení jednoho rezervního vývodu na proudovou hodnotu 3x50A/400V. Tento vývod bude napájet vzduchotechnickou řídící jednotku. V rozvaděči RMS3 bude provedena výměna hlavního vypínače rozvaděče za nový s proudovou hodnotou 63A/400V. Vývody budou provedeny kabely typ CYKY-J 4Bx16mm2. Vývody budou provedeny přes výstupní svorky 16mm2, přes nové průchodky. Spolu silovým napájením bude veden vodič ochranného spojení typ CYA 16mm2 žlutozelený na svorku ochrannou vzduchotechnické jednotky a předehříváku.  Viz výkres E-01

3.3	Vzduchotechnika, čerpání vody I.PP, ventilátor, otop kondenzátu, venkovní LED osvětlení, svorkovnice LED svítidel sálu.

Umístění této vzduchotechnické jednotky bude za jevištěm, v m.č. 0.03 I.PP strojovna vzduchotechniky, dle projektu část vzduchotechnika. Celé zařízení včetně řízení, ovládání provozu bude dodávkou výrobce této sestavy. Profese elektro připraví jištěný přívod viz požadavek a viz výše z rozvaděče RMS3. U dodaných vzduchotechnické bude na přívodu osazen hlavní servisní vypínač, v tomto vypínači bude ukončen kabel typ CYKY-J. Do zařízení z tohoto vypínače bude veden vodiče typ CGSG. Na zařízením bude provedeno pospojení vodivých hmot na příslušné svorce, včetně vodivých propojů na vzduchotechnickém potrubí. Bude označeno příslušnými štítky. Dále budou osazeny na jižní straně objektu sluneční žaluzie – celkem na pěti oknech. K pohonům těchto žaluzií bude přivedeno napájení 230vstř./10A z nejbližší světelné, nebo zásuvkové elektroinstalace. Důvodem je nezasahování do stávajících interiérů objektu KD. Ovládání bude pomocí žaluziových spínačů pod omítku v místě instalace těchto žaluzií.

Na požadavek investora je potřeba občas čerpat nahromaděnou vodu ve sběrné jímce v I.PP bytu. Zde bude instalováno čerpadlo s výtlačným potrubím. Pro toto čerpadlo bude v místě jeho instalace instalována nástěnná zásuvka IP43, 230V, stř. 50Hz  s jištěním 10A. Tato zásuvka bude napojena ze světelného okruhu, čerpadlo je dodávkou profese vodo-topo, včetně plovákového spínače. Ve stejné místnosti bude instalován odsávací ventilátor s výtlakem do potrubí průměr 100mm směr do venkovního prostředí. Ovládání bude provedeno vypínačem zap-vyp IP43 u dveří do místnosti. Dodávka ventilátoru bude profese vodo-topo. V místnosti 002 jevištní propadlo bude instalovaná vzduchotechnická jednotka. Viz popsáno výše. Z této jednotky bude provedeno odvodnění, toto bude vyústěno přes obvodovou stěnu. Aby toto odvodnění – odvod kondenzátu v zimním období nezamrznul, bude potřeby část potrubí otápět. Potrubí bude světlosti cca 25mm, plast, otop bude navržen proti zamrznutí. 59zení chodu provedeno pomocí nástěnného vypínače IP43 v místě instalace elektrického otopu, dále bude do ovládání vřazen termostat (IP43, rozsah -20°C až + 20°C) – automatický chod v zimním období. Umístění čidla bude na otápěném potrubí. Napájení bude provedeno ze světelného okruhu jevištního propadliště, předpokládaný příkon topného pásku bude cca 0,1kW. Dodávka pásku je profese vodo-topo, profese elektro zajistí elektrické napájení a ovládání chodu. Nad vstupy do objektu dle výkresu bude instalováno LED osvětlení páskem. Spínání chodu tohoto pásku je navrženo pomocí pohybového čidla, v kombinaci s čidlem stmívacím. Napojení bude provedeno na stávající osvětlovací okruhu u těchto vchodů. LED pásek bude dodávkou profese stavební. Ukončení napájecí kabeláže bude provedeno v krabici instalační pod stříškou, u jednotlivých vstupů.

Na žádost projektanta profese stavební bude pro jednotlivá svítidla v sále provedena příprava kabeláže přes sdružovací svorkovnici. Umístění svorkovnice bude přístupné, v podstřešním prostoru. Tato kabeláž bude provedena před instalací akustického podhledu. V první fázi budou navržená svítidla ovládána stávajícími vypínači. Po instalaci budou pomocí mnohažilové kabeláže ovládána jednotlivá svítidla pomocí světlených scén – kombinace jednotlivých svítidel v soustavách. Bude upřesněno při realizaci.

3.4	Umělé a nouzové osvětlení

V celém objektu je požadováno ze strany zadavatele výměna osvětlovacích těles stávajících s žárovkovými a zářivkovými tělesy za svítidla se zdroji LED. Stávající osvětlení je provedeno svítidly se žárovkovými zdroji, svítidly ve stáří cca 20let. Svítidla jsou na hranici životnosti, nejsou ekonomická, jsou zastaralá a vykazují časté poruchy. Mohou být příčinou úrazu (porušené krytí, nekompletnost) a požáru. Výměna svítidel nezahrnuje svítidla pro scénické osvětlení jeviště, i v části prostoru sálu, tyto svítidla jsou speciální a jejich výměna z hlediska četnosti používání by nebyla ekonomická. Nová svítidla jsou navržena na základě kontrolních výpočtů a stanovení hladin osvětlenosti dle normy. V7měna svítidel je limitována požadavkem na zachování stávající kabeláže. Tato kabeláž je v provedení s vodiči s měděnými jádry, v napěťové soustavě TN-S, což z dnešního hlediska vyhovuje a skýtá záruku dalšího spolehlivého provozu. Svítidla budou osazeny na stávající kabeláži, v případě potřeby bude tato kabeláž prodloužena pomocí svorek a izolovaných vodičů, po demontovaných stávajících svítidlech bude provedena drobná oprava výmalby. Uvažuje se pouze výmalba barvou bílou, oprava drobných defektů omítky vyspravením sádrou. Ve výkresech jsou uvedena svítidla pouze obecně, definována příkonem jejich zdroje LED a dále typem, kulaté, podlouhlé atd. detailní specifikace s ohledem na stupeň projektu bude provedena v dalším stupni dokumentace – dokumentace pro realizaci. Viz výkresy Dispozice umělého osvětlení.

- Přehled citovaných a souvisejících právních předpisů a ČSN:

/u nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně všech změn)/

Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška č. 363 / 2005, o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

ČSN 33 2000-4-41 (ed.2) Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 (ed.3) Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 (ed.2) Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a skladba vedení

ČSN 33 2000-5-52 ed.2Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-54 (ed.3) Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 ed.2 Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl  701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 33 2312 ed.2 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 13501-1+A1  Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN EN 60079-14 ed.2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

ČSN EN 50281-1-2 částečně ruší a nahrazuje ČSN EN 61241-14 a tuto nahrazuje –

ČSN EN 60079-14 ed.3 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 1-2: Elektrická zařízení chráněná krytem – Výběr, instalace a údržba

ČSN EN 62305-1 ed. 2Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

A dále ČSN 73 0848, ČSN 73 0802, ČSN 730804, ČSN 73 0810, ČSN 730834

- celá řada norem – ČSN 33 2000-7

- zákon č. 458 / 2000

# 4.	Pokyny pro provádění

Veškeré trasy elektroinstalace nutno koordinovat s ostatními technologickými a trubními rozvody.

Použitý materiál i provedení elektroinstalace musí odpovídat platným ČSN a elektrotechnickým předpisům. V místnostech s definovanou třídou čistoty musí veškeré montáže a materiály odpovídat požadavkům a zásadám SVP na čisté prostory. Všechna svítidla, vypínače a zásuvky je nutné zatmelit.

Pracovat na el. zařízení smí  jen pracovník znalý ve smyslu čl. 34 ČSN 34 3100, obsluhovat el. zařízení smí jen pracovník poučený ve smyslu čl. 33 výše uvedené normy a příslušných § vyhl. Č. 50/78 Sb.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č.22/97Sb. O technických požadavcích na výrobky, musí být vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními osvědčeními.

Křižování a souběhy silnoproudých tras se slaboproudem provést dle ČSN 33 2000-5-52.

Kabely silnoproudé vést odděleně od kabelů PC sítě, MaR a sdělovacích, při souběhu přes 5m v minimální vzdálenosti 200mm.

Obsluha musí být prokazatelně seznámena s funkcí elektrických zařízení, způsobem obsluhy a musí být vyhotoven provozní předpis.

Povinnosti zhotovitele a zpracování nabídky dle PD 
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností  účastníka  výběrového  řízení  je,  aby  přesně  stanovil  rozsah  prací  prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící  znalosti  nebudou uznány. Zhotovitel  plně  odpovídá  za  veškeré  nedostatky  odhalitelné vynaložením odborné péče. 
Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém 
detailu  a  Zhotovitel  bude  nucen  učinit  projektové  odhady  ohledně  prací.  Jestliže  v průběhu 
výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, 
půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele. 
Zhotovitel  doplní  poskytnuté  informace  svými  vlastními  znalostmi  a  zkušenostmi  tak,  aby  mohl 
připravit nabídku. A je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento 
účel považuje za nutné. 
Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu 
a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.  
V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je 
k této  cenové  nabídce  přiložit.  Ty  cenové  nabídky,  které  budou  postrádat  dodatečné  specifikace, 
budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 
Je požadováno, podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity 
při sestavování nabídkové ceny. 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou 
uvedení  názvu  výrobku  (či  výrobce),  který  příslušný  standard  reprezentuje.  Tyto  standardy  jsou 
závazné.  Zhotovitel  může  nabídnout  jiný  výrobek  (výrobce)  pokud  jejich  standard  bude  odpovídat 
standardům,  uvedeným  v této  PD.  Jestliže  Zhotovitel  navrhuje  použití  jiného  materiálu,  než  je 
uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) 
musí být uveden nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden 
výrobce,  anebo  kdy  Zhotovitel  navrhuje  jiný  rovnocenný  výrobek,  musí  Zhotovitel  předložit  své 
návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 
Závazek  Zhotovitele  je  vybudovat  dílo  kompletní  ve  všech  řemeslech,  i  kdyby  projektová 
dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu 
tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro 
vybudování díla. 
Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  že  veškeré  materiály  používané  při  výstavbě  jsou  v souladu 
s projektovou  dokumentací,  odpovídajícími  českými  normami  a  platnými  vyhláškami.  Zhotovitel  je 
rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že 
jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
Projektant  na  základě  pověření  Objednatelem  bude  mít  svrchovanou  pravomoc  při  řešení  všech 
záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Před uvedením díla do provozu je nutno provést následující zkoušky:

výchozí revizi elektrických zařízení dle ČSN 33-2000-6-61, o výsledcích revize musí být BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU

Při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů včetně seznámení zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů podílejících se na realizaci stavby s možnými riziky ohrožení na zdraví.

# 5.	Životní prostředí

Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Výrobky jsou navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Množství surovin se minimalizuje, vznik odpadů je podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu (surovin). Veškeré odpady se shromažďují, skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace, případně druhotného využití. Spotřeba energie návrhem nových technologií a technického zabezpečení klesá.

# SOUHRNNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

## Provádění montážních prací:

Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů:

ČSN 34 3100		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 34 3101		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

ČSN 34 3103		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na přístrojích a rozvaděčích

ČSN 34 3104		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

## Kvalifikace pracovníků:

Obsluhovat elektrická zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min.dle par.4, vyhl.50/1978Sb

Pracovat na elektrických zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min.dle par.5,

## Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

ZÁVĚR

Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným ČSN. Po skončení montáže vyhotoví montážní organizace revizní zprávu dle ČSN  33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, která bude součástí předání zařízení do trvalého užívání. Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.