## ZTI
| STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE |  |  | arch.č. 0120-2
| Zdravotechnika | ROZPOČET NÁKLADŮ
Položka | Název - zkrácený popis | Měrná | Množ- | Jednot. | Celková | Cenová
|  | jednotka | ství | cena | cena | soustava
800-721 | Zdravotně technické instalace budov |  |  |  |  | vlastní
Zařizovací předměty
Sanitární technika z programu pro imobilní ze stejné výrobní řady
1 | Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
odpad vodorovný (včetně klozetových sedátek) hloubky 700 mm (senior)
Dodávka klozetů pro odkaz WC-I ve výkrese (toalety pro imobilní)
soupis dod.
2 | Předstěnové instalační systémy do lehkých příček pro závěsné klozety, | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, pro tělesně postižené,
vč. pneumatického tlačítka
Dodávka a montáž klozetů pro odkaz WC-I ve výkrese (toalety pro imobilní)
soupis dod.
3 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
(nerez), pro montáž na stěnu vel. 590 x 470 mm (imobilní)
Dodávka a montáž umyvadel pro odkaz U-I ve výkrese (WC imobilní)
soupis dod.
4 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s protisluzovou pákou | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
(imobilní)
Dodávka a montáž baterií stojánkových pro odkaz U-I ve výkrese (imobilní)
soupis dod.
5 | Baterie sprchové nástěnné pákové s protisluzovou pákou (senior) s hadicí a masážní hlavicí | soubor | 5 | 0 | 0 | vlastní
| Sprchové komplety s pevnou i ruční sprchou s vodicí tyčí a závěsem | soubor | 5 | 0 | 0 | vlastní
z antibakteriálního materiálu
Dodávka a montáž sprchových baterií včetně sprchových kompletů
pro odkaz SK-I ve výkrese
soupis dod.
6 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem | soubor | 5 | 0 | 0 | vlastní
délky 1200 mm-nerez, rošt pro vloženou dlažbu
Dodávka a montáž sprchových žlabů pro odkaz SK-I ve výkrese (bezbariérové koupelny)
soupis dod.
7 | Závěs sprchový s kolejničkou -dvojdílný, spec. rychleschoucí antibakteriální látka pro častý provoz | soubor | 5 | 0 | 0 | vlastní
soupis dod.
8 | Madla k WC sklopné vel. 850 x 250 x 110 mm, nerez | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
9 | Madla k WC, pevné vel. 850 x 250 x 110 mm, nerez | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
10 | Madla k umyvadlu sklopné vel. 550 x 250 x 110 mm, nerez | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
11 | Madla k umyvadlu pevné vel. 550 x 250 x 110 mm, nerez | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
12 | Zrcadlo sklopné nerez vel. 400 x 600 mm | soubor | 9 | 0 | 0 | vlastní
13 | Sedačka do sprchy sklopná, nerez | soubor | 5 | 0 | 0 | vlastní
14 | Madla do sprchy pevné vel. 500 mm, nerez | soubor | 5 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž madel pro tělesně postižené do WC imobilní
Sanitární technika -provedení standardní
soupis dod.
15 | Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním | soubor | 8 | 0 | 0 | vlastní
WC | odpad vodorovný nebo spodní (včetně klozetových sedátek)
Dodávka a montáž klozetů pro odkaz WC ve výkresech
soupis dod.
16 | Předstěnové instalační systémy do lehkých příček nebo k zazdění pro závěsné klozety, | soubor | 8 | 0 | 0 | vlastní
k WC | ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, vč. tlačítka
Dodávka a montáž příslušenství ke klozetům pro odkaz WC ve výkresech
soupis dod.
17 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou | soubor | 10 | 0 | 0 | vlastní
U | připevněná na stěnu šrouby, bílá bez sloupu 550 mm
Dodávka a montáž umyvadel pro odkaz U ve výkrese
18 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 10 | 0 | 0 | vlastní
k U | Dodávka a montáž baterií stojánkových pro odkaz U ve výkrese
soupis dod.
19-k SK | Baterie sprchové nástěnné pákové vč. sprchové hadice a masáží hlavice- sprchy ostatní | soubor | 6 | 0 | 0 | vlastní
20-k SK | Sprchové vaničky z pevného litého mramoru 900x900 mm | soubor | 6 | 0 | 0 | vlastní
21-k SK | Zástěny sprchové rohové do výšky 2000 mm + dveře jednokřídlové š. 1000 mm | soubor | 6 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž sprchových koutů pro odkaz SV ve výkresech
soupis dod.
22 | Dopojení gastro zařízení, dřezů nerezových včetně dopojení dřezových baterií na potrubí | soubor | 31 | 0 | 0 | vlastní
gastro | dopojení gastro zařízení, umyvadel a dřezů vestavných do gastro části, které jsou součástí dodávky gastro
23 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým plochým ústím | soubor | 12 | 0 | 0 | vlastní
k D,D1 | a délkou ramínka 265 mm
Dodávka a montáž baterií nástěnných pro odkaz D -dřezy ve výkrese (vlastní dřezy jsou dodávkou vybavení nábytku a gastro)
soupis dod.
24 | Hydrantová skříň - systém s tvarově stálou hadicí celoplechový. Včetně dopojení na stávající rozvod požární vody, včetně nového uzavíracího ventilu a včetně demontáže stávající hydranové skříně (nahrazení novou) | soubor | 2 | 0 | 0 | vlastní
H | D 25 x 30 m
Dodávka a montáž vodních hydrantových systémů dle PBŘ
soupis dod.
25-k VF | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické | soubor | 3 | 0 | 0 | vlastní
se sklopnou plastovou mříží 425 mm- odkaz VF
26-k VF | Splachovače nádržkové plastové vysokopoložené | soubor | 3 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž výlevek se splachovači pro odkaz VF ve výkrese
27-k VF | Baterie nástěnné k výlevce s prodlouženou pákou | soubor | 3 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž výlevky a baterií k ní
soupis dod.
28-V | Prací nerezová vanička dvojitá na konzolách do zdi | soubor | 2 | 0 | 0 | vlastní
vč montáže, instalačního materiálu a dopojení na přívod vody a kanalizace
Dodávka a montáž prací vaničkyodkaz V
soupis dod.
29-k V | Baterie nástěnné k prací vaničce s prodlouženou pákou | soubor | 2 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž baterie
soupis dod.
29 | Dopojení sprchového lehátka na vodu a odpad (sprchové lehátko je součástí dodávky interiéru) | soubor | 5 | 0 | 0 | vlastní
vč instalačního materiálu a dopojení na přívod vody a kanalizace
soupis dod.
30 | Podlahové vpusti s vodorovným/svislým odtokem DN 75/110 | soubor | 6 | 0 | 0 | vlastní
s nerez mřížkou a izolační soupravou a lemem pro napojení hydroizolace
Dodávka a montáž podlahových vpustí do sprchových koutů, gastro atd…
pro odkaz ve výkrese VP (provedení nerez 150x150 mm)
soupis dod.
31-k VN | Baterie vanové nástěnné pákové vč. sprchové hadice a masáží hlavice | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní
32 | Vany akrylátové vč. noh a sifonu 750x1750 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž vany VN a baterie k ní
soupis dod.
33 | Ohřívač stojatý zásobníkový obojživelný ohřívaný topnou vodou a elektricky, objem 400 l | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní
vč montáže, pojistného ventilu, odpadu kondenzátu,instalačního materiálu, elektrozapojení, dopojení na UT a dopojení na přívod studené, teplé vody a kanalizaci
Dodávka a montáž ohřívačů zavěšených pro odkaz B1 ve výkrese
34 | Ohřívač stojatý elektrický , zásobníkový závěsný, objem 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní
vč montáže,pojistného ventilu, odpadu kondenzátu, instalačního materiálu, elektrozapojení a dopojení na přívod studené, teplé vody a kanalizaci
Dodávka a montáž ohřívačů zavěšených pro odkaz B2 ve výkrese
35 | Ohřívač stojatý elektrický , zásobníkový závěsný, objem 80 l | soubor | 2 | 0 | 0 | vlastní
vč montáže,pojistného ventilu, odpadu kondenzátu, instalačního materiálu, elektrozapojení a dopojení na přívod studené, teplé vody a kanalizaci
Dodávka a montáž ohřívačů zavěšených pro odkaz B3 ve výkrese
36 | Ohřívač ležatý elektrický , zásobníkový závěsný, objem 80 l | soubor | 3 | 0 | 0 | vlastní
vč montáže,pojistného ventilu, odpadu kondenzátu, instalačního materiálu, elektrozapojení a dopojení na přívod studené, teplé vody a kanalizaci
Dodávka a montáž ohřívačů zavěšených pro odkaz B4 ve výkrese
soupis dod.
37 | Vodoměr podružný DN25 +2x KK DN25 | soubor | 6 | 0 | 0 | vlastní
vč montáže, instalačního materiálu a dopojení
Dodávka a montáž podružných vodoměrů pro měření spotřeby
soupis dod.
38 | Hlavní uzávěr vody DN40 +2x KK DN40+ VK DN25+ZV DN40 | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní
vč montáže, instalačního materiálu a dopojení
Dodávka a montáž hlavního uzávěru vody v 1.NP
soupis dod.
39 | Ventily rohové s připojovací flexibilní hadičkou G 1/2 | soubor | 204 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž rohových ventilů včetně hadiček pro připojení nádržek
splachovačů, baterií a dalších ventilů
soupis dod.
40 | Ventily rohové pračkové G 3/4 | soubor | 28 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž PO rohových ventilů pro připojení praček/myček/gastro
soupis dod.
41 | Revizní dvířka 15/30 pož odolnost 30 minut | kus | 45 | 0 | 0 | vlastní
42 | Revizní dvířka 30/30 pož odolnost 30 minut | kus | 28 | 0 | 0 | vlastní
43 | Revizní dvířka 60/30 pož odolnost 30 minut | kus | 6 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž dvířek dle výběru do interiéru
44 | Přesun hmot pro zařizovací předměty | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
45 | Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
dopravní vzdálenost do 100 m
| Zařizovací předměty celkem | Kč |  |  | 0
Vnitřní kanalizace ležatá
1 | Potrubí z plastových trub KG systém (SN4) svodné ležaté DN 110 | m | 79 | 0 | 0 | vlastní
2 | Potrubí z plastových trub KG systém (SN4) svodné ležaté DN 125 | m | 68 | 0 | 0 | vlastní
3 | Potrubí z plastových trub KG systém (SN4) svodné ležaté DN 150 | m | 113 | 0 | 0 | vlastní
4 | Potrubí z plastových trub KG systém (SN4) svodné ležaté DN 200 | m | 8 | 0 | 0 | vlastní
5 | Průchod kanalizačního potrubí ležatého přes základ budovy-pokládka kanalizace spolu se základovými pásy nebo jádrové vrtání -chránička DN100-200- D+M | kpl | 58 | 0 | 0 | vlastní
6 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 40 | m | 85 | 0 | 0 | vlastní
7 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 50 | m | 78 | 0 | 0 | vlastní
8 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 75 | m | 89 | 0 | 0 | vlastní
9 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 110 | m | 19 | 0 | 0 | vlastní
10 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) odpadní svislé DN 75 | m | 45 | 0 | 0 | vlastní
11 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) odpadní svislé DN 110-odhlučněné potrubí pro stupačky | m | 117 | 0 | 0 | vlastní
12 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) větrací DN 100 | m | 40 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek - odboček, kolen, revizních kusů, patních kolen na každé stupačce
soupis dod.
13 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 70 | m | 297 | 0 | 0 | vlastní
14 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 110 | m | 236 | 0 | 0 | vlastní
15 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 125 | m | 68 | 0 | 0 | vlastní
16 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 150 | m | 113 | 0 | 0 | vlastní
17 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 200 | m | 8 | 0 | 0 | vlastní
Montáž izolace vnitřní kanalizace proti rosení
18 | Ochrana odhlučněného potrubí svislé kanalizace proti hluku návleky z materiálu K-Flex tl. 20 mm- DN 110 | m | 117 | 0 | 0 | vlastní
Montáž izolace vnitřní dešťové kanalizace proti rosení a hluku
soupis dod.
19 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40 až DN110 (pro dopojení všech zařizovacích předmětů) | kus | 212 | 0 | 0 | vlastní
Montáž výpustek pro napojení zařizovacích předmětů
soupis dod.
20 | Revizní šachtice v podlaze 1.PP vč. rámu a plynotěsného podlahového poklopu | soubor | 4 | 0 | 0 | vlastní
900 x 900 mm,hl. 1000 mm, vč. stavebních prací
Dodávka a montáž revizních šachtic v podlaze 1.np vč. zemních prací
soupis dod.
21 | HL136.2 vodní zápachová uzávěrka DN 40, transparentní trubice, možnost dopouštění | soubor | 24 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž zápachových uzávěrek napojení klimajednotek-odkaz HL136
soupis dod.
22 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro myčky DN 40, DN50 (pračkové sifony) | soubor | 28 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž zápachových uzávěrek pro pračky
soupis dod.
23 | Zpětná armatura DN 50 | kus | 24 | 0 | 0 | vlastní
24 | Čistící kusy na stoupací potrubí DN110 s víčkem- osadit na každou stupačku a dalších exponovaných míst | soubor | 17 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž čistících kusů
soupis dod.
25 | Ventilační hlavice z plastu DN 110 | kus | 10 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž ventilačních hlavic pro odkaz odvětrání nad střechu
soupis dod.
26 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí DN 75/110 | kus | 8 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž přivzdušňovacích ventilů na kanalizačním potrubí
včetně děrovaných mřížek pro možnost přisávání vzduchu z okolí
soupis dod.
27 | Protipožární trubní ucpávky na prostupech kanalizačního potrubí do DN 75 | kus | 55 | 0 | 0 | vlastní
přes požární stropy a stěny na protipožární odolnost EI 90
Dodávka a montáž protipožárních ucpávek min. EI 30-45 dle PBŘS
soupis dod.
28 | Protipožární ochranné manžety na prostupech kanalizač.potrubí DN 110 | kus | 13 | 0 | 0 | vlastní
přes požární stropy a stěny na protipožární odolnost EI 90
Dodávka a montáž protipožárních manžet min. EI 30-45 dle PBŘS
soupis dod.
29 | Pevné body pro zajištění svislé odpadní kanalizace, patní kolena | soubor | 13 | 0 | 0 | vlastní
30 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 620 | 0 | 0 | vlastní
31 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 až DN 250 | m | 113 | 0 | 0 | vlastní
Zkouška těsnosti svodné, svislé a šikmé připojovací kanalizace
32 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
33 | Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
dopravní vzdálenost do 100 m
34 | Drobný instalační materiál pro dopojení zařizovacích předmětů a komponent na kanalizaci | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
| Vnitřní kanalizace celkem | Kč |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod, požární vodovod
1 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných | m | 38 | 0 | 0 | vlastní
DN 32
2 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně | m | 202 | 0 | 0 | vlastní
PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
3 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně | m | 217 | 0 | 0 | vlastní
PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
Dodávka a montáž potrubí jednovrstvého připojovacího
soupis dod.
4 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně | m | 188 | 0 | 0 | vlastní
PN 20 (SDR 6) DN 20 x 2,8
5 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně | m | 374 | 0 | 0 | vlastní
PN 20 (SDR 6) DN 25 x 3,5
6 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně | m | 126 | 0 | 0 | vlastní
PN 20 (SDR 6) DN 32 x 4,4
7 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně | m | 78 | 0 | 0 | vlastní
PN 20 (SDR 6) DN 40 x 5,5
Dodávka a montáž potrubí třívrstvého rozvodného a stoupacího včetně tvarovek, fitinků a přechodek
soupis dod.
8 | Uložení potrubí stoupaček vodovodu, pevné body, kompenzátory, korýtka a konzoly pro ležatá potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, fitinků a přechodek
soupis dod.
Ochrana potrubí plstěnými pásy
9 | DN do 20 mm | m | 390 | 0 | 0 | vlastní
10 | DN 25 | m | 591 | 0 | 0 | vlastní
11 | DN 32 a DN 40 | m | 204 | 0 | 0 | vlastní
proti rosení rozvodů
soupis dod.
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích
12 | průměru D 22-27 mm, tloušťka izolace 20 mm | m | 390 | 0 | 0 | vlastní
13 | průměru D 27-34 mm, tloušťka izolace 25 mm | m | 591 | 0 | 0 | vlastní
14 | průměru D 34-42 mm, tloušťka izolace 30 mm | m | 204 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž tepelné izolace potrubí proti tepelným ztrátám
rozvodů teplé a studené pitné vody a cirkulace
soupis dod.
15 | Protipožární trubní ucpávky na prostupech vodovodního potrubí do DN 50 | kus | 48 | 0 | 0 | vlastní
včetně izolace přes požární stropy a stěny na protipožární odolnost EI 45 (požární manžety)
Dodávka a montáž protipožárních ucpávek min. EI 45 dle PBŘS
soupis dod.
16 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 204 | 0 | 0 | vlastní
Montáž přípojek pro napojení baterií a výtokových ventilů
17 | Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 148 | 0 | 0 | vlastní
18 | Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 64 | 0 | 0 | vlastní
19 | Armatury s jedním závitem, nástěnky pro baterii G 1/2 | kus | 52 | 0 | 0 | vlastní
soupis dod.
20 | Kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 DN20 | kus | 32 | 0 | 0 | vlastní
21 | Kohouty plnicí a vypouštěcí PN DN25 | kus | 16 | 0 | 0 | vlastní
22 | Ventily PN 10 do 110°C DN25 | kus | 26 | 0 | 0 | vlastní
24 | Ventily PN 10 do 110°C DN32 | kus | 28 | 0 | 0 | vlastní
23 | Ventily PN 10 do 110°C DN40 | kus | 20 | 0 | 0 | vlastní
24 | Potrubní oddělovač, ochranná jednotka proti zpětnému toku BA | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž potrubních oddělovačů na potrubí přívodu pitné vody
do objektu
soupis dod.
25 | Čerpadla teplovodní oběhová s časovačem do potrubí průtoku do 3 m3/h, výtlak 9 m | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
DN 25, do potrubí G 1", 180 mm
Dodávka a montáž cirkulačního čerpadla k ohřívači teplé vody
soupis dod.
26 | Ventily pojistné PN 10 G 3/4 | kus | 7 | 0 | 0 | vlastní
soupis dod.
Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé
27 | DN 20 | kus | 36 | 0 | 0 | vlastní
28 | DN 25 | kus | 28 | 0 | 0 | vlastní
29 | DN 32 | kus | 15 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž uzavíracích kohoutů na potrubí
soupis dod.
30 | Filtry mosazné PN 16 do 120°C DN32 | kus | 10 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž filtrů na přívod studené vody do objektu
soupis dod.
31 | Termostatické ventily pro cirkulaci teplé vody pro termické vyvažování | kus | 16 | 0 | 0 | vlastní
Vyvažovací ventily na cirkulaci teplé vody
soupis dod.
32 | Expanzní nádoby PN 10 obsah 60 l včetně příslušenství | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž expanzních nádob na potrubí
33 | Podružná vodoměrná sestava 2xKK, VK | kpl | 6 | 0 | 0 | vlastní
Dodávka a montáž kompletní podružné vodoměrné sestavy dle výkresu ZT
soupis dod.
34 | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1185 | 0 | 0 | vlastní
35 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1185 | 0 | 0 | vlastní
36 | Rozbor pitné vody pro potřebu kolaudace | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
37 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
38 | Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
dopravní vzdálenost do 100 m
| Vnitřní vodovod celkem | Kč |  |  | 0
Opravy zdravotechnických instalací
1 | Napojení nových rozvodů vnitřní kanalizace na venkovní potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
2 | Napojení nových rozvodů vnitřního vodovodu na venkovní potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
3 | Uložení kanalizačního potrubí při přestupu přes základy-chráničky | kus | 58 | 0 | 0 | vlastní
| Opravy zdravotechnických instalací celkem | Kč |  |  | 0
Stavební přípomoce
1 | zemní práce a stavební přípomoce - výkopy pro potrubí kanalizace, zpětný zásyp a zhutnění | m3 | 139.2 | 0 | 0 | vlastní
položka obsahuje: vykopávku pro kanalizační potrubí v základových konstrukcích s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř.1-4, zásyp sypaninou s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním, obsypání potrubí ručně sypaninou v vhodných hornin tř. 1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzd. 3 m od jeho okraje,dodávku štěrkopísku nebo písku zásypového pro podsyp potrubí do hl. 15 cm pod potrubí a 30 cm nad potrubí, ruční obsyp potrubí štěrkopískem, následné zhutnění po vrstvách max. 200 mm a dosypání do úrovně pod základovou desku. Dále položka obsahuje likvidaci a uložení na skládce přebytečné zeminy z výkopu kolem potrubí
2 | zhotovení drážek, prostupů stavebními k-cemi, bourání podlahové k-ce, | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
(množství drážek, výkopů, prostupů odpovídá délkám potrubí)
položka obsahuje: vybourání otvorů ve zdivu základovém, cihelném, nadzákladovém, vysekání rýh ve zdivu cihelném nebo betonovém pro potrubí o dostatečné šířce, hloubce. Dále položka obsahuje likvidaci a uložení na skládce vybouraných hmot z prostupů a drážek.
| Stavební přípomoce celkem | Kč |  |  | 0
| Zdravotně technické instalace celkem | Kč |  |  | 0
Poznámka:
Součástí řešení profese zdravotně technických instalací nejsou
povrchové stavební úpravy - zaomítání drážek pro instalace vedené
ve stavebních konstrukcích, zapravení prostupů přes svislé a vodorov.k-ce,
opravy podlah, obnovení jejich vrstev. Tyto práce jsou ve stavební části PD.
Ochranné pospojování potrubí, armatur a jiných vodivých součástí ZT
jsou předmětem dodávky profese elektro.