## VV_přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | ŠKOLKA HOŘANY, REKONSTRUKCE, k. ú. Stonava; parc. č. 847 Stonava 1014, 735 34 Stonava
Investor: | Obec Stonava; IČO: 00297658, Stonava 730, 725 34 Stonava
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č.1 – CHL/KLM 1.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 – CHL/KLM 2.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.3 – větrání hygienického zázemí v 1.NP (108)
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.4 – větrání hygienického zázemí v 1.NP (112)
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.5 – větrání hygienického zázemí v 2.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.6 – větrání šaten v 1.PP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.7 – větrání skladů v 1.PP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## VZT+KLM
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | ŠKOLKA HOŘANY, REKONSTRUKCE, k. ú. Stonava; parc. č. 847 Stonava 1014, 735 34 Stonava
Investor: | Obec Stonava; IČO: 00297658, Stonava 730, 725 34 Stonava
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č.1 – CHL/KLM 1.NP
1.1 | Venkovní kondenzační jednotka multi-split systému Qch = 3,6-9,2 kw. Pmax=3,08kW,U=1x230VAC/50Hz. 734x958x340mm (vxšxh), m=68kg. Chladivo R32 (předplněno). Lw = 64 dB(A). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka multi-split systému Qch= 3,5 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru na sání, směrování proudu vzduchu, infra ovladače. Rozměry 294x811x272mm(vxšxh), m=10kg. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Vnitřní nástěnná jednotka multi-split systému Qch= 5,0 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru na sání, směrování proudu vzduchu, infra ovladače. Rozměry 300x1040x295mm(vxšxh), m=14,5kg. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R32 + doplnění do systému | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakuování + tlaková zkouška dusíkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 9,5/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada pevných nástěnných konzolí se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 13 mm. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 – CHL/KLM 2.NP
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka multi-split systému Qch = 3,2-9,4 kw. Pmax=3,13kW,U=1x230VAC/50Hz. 734x958x340mm (vxšxh), m=68kg. Chladivo R32 (předplněno). Lw = 64 dB(A). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka multi-split systému Qch= 5,0 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru na sání, směrování proudu vzduchu, infra ovladače. Rozměry 300x1040x295mm(vxšxh), m=14,5kg. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada čerpadla kondenzátu s plovákovým senzorem, nádržkou a úhlovým krytem (165x165x60 mm). Výkon 20l/hod. Výtlak 10 m. Poruchový signál/alarm. Včetně montážního příslušenství (pryžová hadice, šrouby, krytky, žlab apod.). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R32 + doplnění do systému | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakuování + tlaková zkouška dusíkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada pevných nástěnných konzolí se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 13 mm. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.2 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 – větrání hygienického zázemí v 1.NP (108)
3.1 | Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. Vo=280m3/h, dPext=170Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=160mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 160 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
3.4 | Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 160 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Revizní otvor do potrubí ᴓ 160 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x100 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 60 % tvarovek | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.3 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.4 – větrání hygienického zázemí v 1.NP (112)
4.1 | Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. Vo=300m3/h, dPext=170Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=160mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 160 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
4.4 | Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 160 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Revizní otvor do potrubí ᴓ 160 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 200x100 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x150 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 60 % tvarovek | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.4 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.5 – větrání hygienického zázemí v 2.NP
5.1 | Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. Vo=290m3/h, dPext=170Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=160mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 160 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
5.4 | Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 160 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Talířový ventil odvodní kovový d=160mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Revizní otvor do potrubí ᴓ 160 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x150 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 200x100 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 80 % tvarovek | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 60 % tvarovek | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.5 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.6 – větrání šaten v 1.PP
6.1 | Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednootáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. Vo=340m3/h, dPext=150Pa. P=59W, U=1x230VAC. Připojení d=160mm, m=6,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 160 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
6.4 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Obdelníková vyústka jednořadá 525x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál Hliník. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Revizní otvor do potrubí ᴓ 160 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x150 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x100 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 60 % tvarovek | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.6 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.7 – větrání skladů v 1.PP
7.1 | Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. Vo=100m3/h, dPext=200Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=100mm, m=2,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nastavitelný časový doběh pro ventilátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulátor otáček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ100mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 100 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
7.4 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 600mm, připojení d= 100 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Talířový ventil odvodní kovový d=100mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x100 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Revizní otvor do potrubí ᴓ 100 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.7 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 8 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření akustického tlaku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pouze při požadavku KHS
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 1,0 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0