## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | Výrobce | MJ | Počet
Zařízení č.1
1.1a | Přívodní jednotka čestvovzdušná-první část, průtok 3.000 m3/h/3.000m3/h strana obsluhy: přívodní část levá, odvodní část pravá Sestava jednotky přívodní část : - připojovací díl (pružná manžeta, sání do čela), pozink. uzavírací klapka se servopohonem, -1° filtrace vzduchu (kapsový filtr, třída filtru M5, vyjímání do boku), - komora ZZT deskový s obtokem, výkon 28,1 kW, účinnost 76,0% zima, včetně eliminátoru kapek. Kondenzátní vana z ocelového nerezavějícícho plechu s odpadním hrdlem, sifon, -pružný spoj -základní rám jednotky výšky cca 150 mm, jednotka osazená na nožičkách Sestava jednotky odvodní část : - připojovací díl (pružná manžeta, sání do čela), pozink. uzavírací klapka se servopohonem ( dodávka MaR), - komora ZZT deskový s obtokem,Kondenzátní vana z ocelového nerezavějícícho plechu s odpadním hrdlem, sifon, |  | kpl | 1
-ventilátor odvodního vzduchu ex. tlak 600 Pa, 400V, - ventilátor s volným oběžným kolem bez spirální skříně (jednootáčkový elektromotor pro řízení frekvenčním měničem otáček, spínač pro opravy, silentbloky), Třída účinosti motoru IE3 -pružný spoj limitní rozměry jednotky (š x v x d) 765 x 1870 x 2697 mm provedení - vnitřně čistitelné, bez vyčnívajících částí zachytávající nečistoty, - plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen - tloustka steny pláste 60mm - Trída tesnosti oplástení L1 (Model box) - Trída tesnosti oplástení L1 (Reálná jednotka) - vlastnosti plástě podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita D1 - těsnost plástě L2 - těsnost obtoku filtru F9 - tepelná izolace T2 - faktor tepelných mostů TB3 strana obsluhy do boku rychlost max 2,0 m/s Splňovat nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky) Certfikace Eurovent splňuje požadavky ErP 2018
1.1b | Přívodní jednotka čestvovzdušná-druhá část, průtok 3.000 m3/h/3.000m3/h strana obsluhy: přívodní část levá, odvodní část pravá Sestava jednotky přívodní část : -připojovací díl (pružná manžeta, sání do čela) -ventilátor přiváděného vzduchu ex. tlak 600 Pa, 400V, - ventilátor s volným oběžným kolem bez spirální skříně (jednootáčkový elektromotor pro řízení frekvenčním měničem otáček, servisní spínač pro opravy, silentbloky), Třída účinosti motoru IE3 - chladící komora, chl.výkon 20 kW -přímý výpar, výparník proplétaný. Kondenzátní vana z ocelového nerezavějícího plechu s odpadním hrdlem, sifon, chladivo R410a, - ohřívací komora, elektrický ohřívač, top.výkon 18 kW, složený ze dvou sekcí 6+12kW, -2° filtrace vzduchu (kapsový filtr, třída filtru F7, vyjímání do boku), -připojovací díl (pružná manžeta, výtlak do čela) -základní rám jednotky výšky cca 150 mm, jednotka osazená na nožičkách Sestava jednotky odvodní část : - připojovací díl (pružná manžeta, sání do čela), pozink. uzavírací klapka se servopohonem ( dodávka MaR), -1° filtrace vzduchu (kapsový filtr, třída filtru M5, vyjímání do boku), |  | kpl | 1
-pružný spoj limitní rozměry jednotky (š x v x d) 765 x 1870 x 2889 mm provedení - vnitřně čistitelné, bez vyčnívajících částí zachytávající nečistoty, - plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen - tloustka steny pláste 60mm - Trída tesnosti oplástení L1 (Model box) - Trída tesnosti oplástení L1 (Reálná jednotka) - vlastnosti plástě podle prEN 1886 (2007) - mechanická stabilita D1 - těsnost plástě L2 - těsnost obtoku filtru F9 - tepelná izolace T2 - faktor tepelných mostů TB3 strana obsluhy do boku rychlost max 2,0 m/s Splňovat nařízení EU č.1253/2014 (větrací VZT jednotky) Certfikace Eurovent splňuje požadavky ErP 2018
1.1c | Řídící jednotka závěsná systém měření a regulace pro VZT jednotku připojení k BMS vzdálené komfortní ovládání Frekvenční měnič přívod, Frekvenční měnič odvod, rozměr skříně 1200x750x300 mm pro každý filtr použit diferenční snímač tlaku s signalizací při dosažení koncové tlakové ztráty u rekuperátoru snímač namrzání-čidlo teploty snímač kvality vzduchu v místnosti-snímač CO2 externí poruchový snímač (požární klapky) seznam položek MaR: servopohony u klapek VZT jednotek snímače tlakové diference filtrů snímáč namrzání servopohon klapky bypassu frekvenční měniče ventilátorů čidlo teploty přívodního vzduchu čidlo teploty v odtahovém potrubí čidlo teploty venkovního vzduchu |  | kpl | 1
1.2a - 1.2b | Venkovní kondenzační jednotka (zdroj chladu pro klimajednotku) Kondenzační jednotka se scroll kompresorem s invertním řízením (24%-100%), chladivo R410A Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem,kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R410a.Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. - kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s horizontálním výstupem vzduchu se 2-axiálními ventilátory - nominální chl.výkon Qch= 11,2 kW (min. EER 3.99) / nominální top.výkon Qt= 12,5 kW (min. COP 4.56) - elektrický příkon Pch= 2.81 kW (Ti= 27°C DB - 18°C WB / Tex= 35°C, index 100%), rozvodné napětí: 1N~/230V/50Hz - rozměry jednotky: výška -1345 mm, šířka -900 mm, hloubka -320 mm - maximální hmotnost jednotky: 120 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 15,9 A, obvodový proud MCAmax= 27,0 A, maximální jištění MFA - 32 A - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 50 dB(A) - jednotka je vybavena integrovanými kontakty pro beznapěťové řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace -výparná teplota + 5°C -plynulá regulace výkonu 24-100% -ovládání signálem 0-10V Venkovní provozní teplota: -15°C až +45°C, Příslušenství: Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu a servisní účely Řídící modul pro kondenzační jednotku |  | kpl | 2
1.2c | Řídící modul pro kondenzační jednotku - analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C - řídící modul je standardně vybaven digitálními vstupy a výstupy: 1.) digitální vstup pro ovládání ZAP/VYP 2.) digitální výstup blokace chodu ventilátoru 3.) digitální výstup chodu 4.) digitální výstup poruchy - silové napajení řídícího modulu 230V/50Hz (jištění 6A) - rozměry modulu: výška - 132 mm, šířka - 400 mm, hloubka - 200 mm |  | kpl | 2
1.2d | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku - exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 10.0 kW až 12.3 kW - rozměry exp.ventilu: výška - 401 mm, šířka - 215 mm, hloubka - 78 mm |  | kpl | 2
1.2e | Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu a servisní účely - kabelový ovladač s připojením na řídící modul |  | kpl | 2
1.2f | Měďené potrubí pro rozvod chladu pro jednotku -trasa ( kapalina + plyn) pro kondenzační jednotku, včetně tepené izolace, tvarovek aj. |  | bm | 32
1.2g | Mars koryto pro potrubí chladiva vedené po fasádě POZN společné pro potrubí chladiva pro kondenzační jednotky 1.2a a 1.2b |  | bm | 6
1.3 | Neobsazeno
1.4 - 1.5 | Protipožární klapka s mechanickým ovládáním a snímačem polohy velikost: 400 x 400 mm Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. Zkoušky odolnosti klapek byly provedeny podle zkušební normy ČSN EN 1366-2. Klapky jako požární uzávěry vykazují dle normy ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 následující požární odolnosti podle způsobu zabudování: • 90 minut – ve zděné nebo betonové stěně. Skříň a díly klapky z pozinkovaného ocelového plechu s lisovanými přírubami. Čtyřhranné klapky mají 2 revizní otvory. Uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest. Těsnění listu proti pronikání kouře je silikonovým těsněním, současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny, kterou potrubí prochází. Spáry mezi stěnou a skříní klapky se dotěsňují požárními ucpávkami.Mechanické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Jedna pojistka sleduje teplotu vzduchu vně, druhá uvnitř klapky. Při překročení teploty +72ºC jsou pojistky aktivovány a zpětná pružina přestaví list do polohy „zavřeno“.Signalizace polohy listu klapky „otevřeno“ a „zavřeno“ je zajištěna dvěma zabudovanými pevně nastavenými koncovými spinači včetně instalační sady pro ukotvení |  | kpl | 2
1.6 | Kulisový tlumič hluku působí na principu absorbce v komoře, povrch kulis odolný proti otěru, max. rychlost do 10 m/s, nehořlavá minerální vlna (stavební třída A),skříň z pozinkovaného ocelového plechu, oboustranně s připojovacím rámem, se zaoblenými konci kulis, včetně upevňovacího materiálu) Technické údaje : průtok: 3000 m3/hod šířka: 600 mm výška:500 mm délka: 500 mm šířka kulis: 200mm počet kulis: 2 vložený útlum při 250 Hz.: 10 dB třída těsnosti A dle EN12 237 |  | ks | 1
1.7 - 1.8 | Kulisový tlumič hluku působí na principu absorbce v komoře, povrch kulis odolný proti otěru, max. rychlost do 10 m/s, nehořlavá minerální vlna (stavební třída A),skříň z pozinkovaného ocelového plechu, oboustranně s připojovacím rámem, se zaoblenými konci kulis, včetně upevňovacího materiálu) Technické údaje : průtok: 3000 m3/hod šířka: 600 mm výška:500 mm délka: 1500 mm šířka kulis: 200mm počet kulis: 2 vložený útlum při 250 Hz.: 30 dB třída těsnosti A dle EN12 237 |  | ks | 2
1.9 | Kulisový tlumič hluku působí na principu absorbce v komoře, povrch kulis odolný proti otěru, max. rychlost do 10 m/s, nehořlavá minerální vlna (stavební třída A),skříň z pozinkovaného ocelového plechu, oboustranně s připojovacím rámem, se zaoblenými konci kulis, včetně upevňovacího materiálu) Technické údaje : průtok: 3000 m3/hod šířka: 450 mm výška:600 mm délka: 1000 mm šířka kulis: 300mm počet kulis: 1 vložený útlum při 250 Hz.: 18 dB třída těsnosti A dle EN12 237 |  | ks | 2
1.10 | Kulisový tlumič hluku působí na principu absorbce v komoře, povrch kulis odolný proti otěru, max. rychlost do 10 m/s, nehořlavá minerální vlna (stavební třída A),skříň z pozinkovaného ocelového plechu, oboustranně s připojovacím rámem, se zaoblenými konci kulis, včetně upevňovacího materiálu) Technické údaje : průtok: 3000 m3/hod šířka: 450 mm výška:650 mm délka: 1500 mm šířka kulis: 100mm počet kulis: 3 vložený útlum při 250 Hz.: 26 dB třída těsnosti A dle EN12 237 |  | ks | 1
1.11 | Regulační klapka rozměru 400 x 400 -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy |  | ks | 1
1.12 | Regulační klapka rozměru 400 x 200 -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy |  | ks | 2
1.13 | Malý plastový nástěnný ventilátor průtok 60 m3/h Dvouotáčkový radiální ventilátor je určeny pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž do stropu. Skříň vyrobená z plastu v RAL9010 je odolná vůči UV záření a nárazům. Pod čelním panelem je umístěný filtr, který lze v případě zanesení snadno vyjmout a vyčistit. Radiální oběžné kolo s dopředu zahnutými lopatkami zaručuje dostatečný výkon, aerodynamické vlastnosti, nízkou hlučnost a zvýšenou účinnost. Motor je vybaveny integrovanou tepelnou ochranou. Spolehlivý a tichý provoz motoru je zajištěn pomocí kuličkových ložisek. Na výstupním hrdle je osazena zpětná klapka vyrobena z plastové folie. Ventilátor lze provozovat na nízké otáčky nebo vysoké otáčky pomocí externího přepínače (spřahnut se světlem). • Radiální 2-ot. ventilátor • Povrchová nebo zapuštěná montáž • Třída krytí IPX4 • Integrovaná zpětná klapka a filtr Pro snadnou stropní instalaci bude včetně sady montážních konzolí. |  | ks | 1
1.14 | Přetlaková žaluzie průměr 100mm • Přetlaková žaluzie na výtlak vzduchu • Samočinné otvírání a zavírání listů • Odolná proti povětrnostním vlivům (UV-odolná) • Rozsah teplot -30°C až +60° C • Včetně montážní sady Samočinná přetlaková žaluzie je určena pro svislou montáž na vnější stěnu. Má profilované listy a pracuje velmi dobře i při nízkých rychlostech vzduchu. Maximální rychlost vzduchu je 12 m/s. Přetlaková žaluzie je vyrobena ze super polyamidového materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a proti ultrafialovému záření. Součástí dodávky jsou šrouby a hmoždinky. Barva: bílá RAL 9010 |  | ks | 1
1.15 | Obdélníková výustka odvodní. rozměr 500x150 mm Popis: Obdélníková s nastavitelnými lamelami pro přívod i odvod vzduchu. Nastavitelné lamely umožňují individuální změny plochy a tím vyrovnání a nastavení objemových průtoků. Provedení odolné proti korozi z pozink. oceli natřeno bílým vypalovacím lakem nebo Al materiálu opatřeným stříbrným eloxem. Každá mřížka bude vybavena regulací průtoku a vybavena ústrojím pro uchycení do potrubí. průtok: 375 m3/h RAL 9010 |  | ks | 8
1.16 | Textilní vyústka půlkruhová, s mikroperforací délky 12400mm, napojení na čtyřhranné VZT potrubí 400x400, napojení shora. Dispoziční přetlak 75 Pa osazená pod stropem odstín bude upřesněn zákazníkem před objednáním včetně všech nezbytných profilů, napínačů a spojek včetně příruby pro dopojení na VZT potrubí viz příloha |  | ks | 1
1.17 | Nasávací komora tepelně izolovaná s protidešťovou žaluzií velikost: 800 x 1000 mm-hloubky 600mm opatřena nástavcem 450x650/50 mm pro dopojení na VZT potrubí Protidešťová žaluzie velikost: 800 x 1000 mm K ochraně před přímo působícím deštěm a vnikáním listí a ptáků do vstupního otvoru vzduchotechnických zařízení, sestávající z prvků rámu s nasazenými lamelovými profily proti dešti a vzadu nasazené mřížky z vlnitého drátu, s rámem a veškerým dalším příslušenstvím. barevný odstín dle stavby, rychlost vzduchu do 2,5 m/s třída těsnosti A dle EN12 237 |  | ks | 1
1.18 | Protidešťová žaluzie výfuková 450x400mm se síťkou proti hmyzu RAL dle odstínu stavby |  | ks | 1
1.20 | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti A dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodícími plechy. Odbočky a rozbočky osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 40% včetně spojovacího a těsnícího materiálu |  | m2 | 315
1.20a | Kruhové SPIRO potrubí, tř. těsnosti A dle EN 12237 |  | m2 | 4
1.21 | Tepelná izolace potrubí na bázi kaučuku např. Kaiflex tl.19 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla,s Al polepem |  | m2 | 44
1.21a | Protihluková a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace z desek z minerální vaty, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny. Hustota 90 kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 80 mm |  | m2 | 131
1.21b | Protihluková a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace z desek z minerální vaty, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením, velké spodní plochy navíc uchyceny na pomocné trny. Hustota 40 kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm |  | m2 | 83
1.22 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. |  | kg | 135
1.23 | Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). |  | kg | 180
| Inženýrská a kompletační činnost |  | kpl | 1
| Vypracování dílenské dokumentace + dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1
| Předávací dokumentace |  | kpl | 1
| Štítky směru proudění |  | kpl | 1
| Pomocné lešení a montážní plošiny pro montáž VZT zařízení |  | kpl | 1
| Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži |  | kpl | 1
| Nátěry |  | kpl | 1
| Zaregulování systému VZT |  | kpl | 1
| Zprovoznění zařízení |  | kpl | 1
| Zaškolení obsluhy a údržby |  | kpl | 1