Ing. Ladislav Strakoš - Projekční kancelář,

IČO 11551755,   Hradiště 119, 73542  Těrlicko

tel. 602 726592,  e-mail: 1strakos@email.cz

DOMOV PRO SENIORY JAKARTOVICE

Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu

č.p. 99 na Domov pro seniory, vč. odstranění staveb

na pozemcích 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. Jakartovice

investor:			Obec Jakartovice

Jakartovice 89,  747 53  Jakartovice

část:				D.1.4. - VYTÁPĚNÍ

stupeň:				DPS

HIP:				ing. Štěpán Šňupárek

projektant části:		Ing. Ladislav Strakoš, Projekční kancelář

Hradiště 119, 73542 Těrlicko

IČO: 11551755, ČKAIT 1102101

datum:				5/2022

## Obsah

Technická zpráva (+ přílohy: tepelné ztráty, průběh ztrát, spotřeby tepla)

Výkresy:	01	-  půdorys 1NP, 1:100

02	-  půdorys 2NP, 1:100, vč schématu TČ

03	- schéma ÚT

### Technická zpráva

Objekt bude vytápěn teplovodním systémem ústředního vytápění s nuceným oběhem; základním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země-voda (primární stranou jsou zemní sondy - viz samostatná část projektu), s těmito hlavními parametry:

- teploty nemrznoucí směsi - vstup: -5 až +30°C; výstup: -8 až +15°C

- Topný výkon 38,73 kW 0/35°C)

- SCOP=4,50  (0/35°C)

- max. příkon kompresorů  16,4kW; 400V/3N - 50Hz (+-10%)

- SCOP=5,48 (podlahové topení)

- chladivo  R410A

- hladina akustického výkonu 55 dB(A)

- výstupní teplota max. 68°C

- Ekvitermní regulace-Možnost monitoringu a ovládání TČ po internetu

- Možnost automatického dálkového hlášení poruch

- Možnost řízení Modbus, KNX

- hmotnost 370 kg;   š x h x v = 700x750x1620mm

- monovalentní provoz nebo ext. bivalentní elektrokotel (na výst. z TČ, dod. stavby, 35kW)

Tepelná ztráta činí 39 kW (viz výpočet) je vypočtena podle ČSN EN 12831 a souvisejících předpisů pro geometrické a materiálové údaje uvedené ve stavební části projektu. Energie pro ohřev vody je vypočtena podle ČSN 060320 (se stálou cirkulací), energie pro vytápění a větrání podle ČSN 383350 (viz výpočtová příloha).

Roční spotřeba tepla pro vytápění, bez započtení zpětných zisků: 		86,8 MWh

Roční spotř. el. energie pro vytápění, bez započtení zpětných zisků: 	27,7 MWh

Roční spotřeba tepla pro teplou vodu: 					67,3 MWh

Roční spotř. el. energie pro teplou vodu: 					22,9 MWh

Za akumulací 500dm3 je navržen 1 regulovaný okruh - větev V10 - s teplotou topné vody max. 50/40°C, min. 37/27,1°C  pro 7 směšovacích rozdělovačů (s čerpadlem a směšovacím ventilem, autorita a=1; větve V1-V7), větev V8 = tělesa v místnostech 203+204 a větev V9=napojení ohřívacího dílu VZT jednotky v míst. č. 137. Před akumulací  je nepřímo vytápěný negativní bojler 400dm3 ((preferenční ohřev, viz schéma TČ).  Zabezpečení podle ČSN 060830 tlakovou expanzní nádobou s membránou a pojistným ventilem, objem 200dm3 (0,3MPa, nejnižší provozní přetlak 80kPa, nejvyšší provozní přetlak 167,2kPa, nejvyšší dovolený přetlak 276kPa, nejnižší dovolený přetlak 27 kPa, průměr expanzního potrubí 28mm).

Větev ÚT + VZT:

V10		39 kW   	50/27,1°C (směšovací uzel součástí VZT)

Větev chlad (zdroj TČ):

V20		4,14 kW   	12/16°C (viz VZT)

Regulace tepelného čerpadla řídí směšovací uzel za akumulací, spíná doplňkový elektrokotel 6kW v případě nedostatku primárního výkonu a zajišťuje preferenci ohřevu teplé vody.

Tepelný zdroj pod 60kW podle ČSN 07 7401 nemusí být vybaven úpravou napájecí vody; potřebu úpravny vody pro nižší výkon zdroje určuje jeho výrobce nebo požaduje investor.

Rozvodné potrubí (Cu-instalační systém) je vedeno v obou podlažích v tepelné izolaci v konstrukční výšce podlahy (ve vrstvě tepelné izolace).  Trubky budou izolovány izolačními pouzdry podle Vyhl. 193/2007Sb.; trubky pro rozvod chladicí vody budou izolovány polybutylenovou izolací. Spojování trubek měkkým pájením nebo certifikovaným lisovacím systémem, teplotní dilatace řešena změnami směrů trasy a soustavou pevných bodů podle technologického předpisu výrobce trubek.

Je navrženo teplovodní podlahové vytápění se zabetonovanými trubkami (PEX-Al-PEX, 18x2, se zaručenou kyslíkovou bariérou), uloženými na systémové desce (nebo na hladké ploše podlahového polystyrénu s rastrem pro bezpečné dodržení vypočtených roztečí); max. délka trubky je 120m, max. tlaková ztráta 10kPa. Směšovací rozdělovače s průtokoměry jsou v plechových skříních v příčkách a nikách (koordinováno se stavbou), převážně kryty interiérovým zařízením. Skříně budou o 1 dimenzi delší, než je určeno pro běžný rozdělovač - ve skříni bude rezervní místo pro možné budoucí armatury (např. měřicí).

Dilatace topných ploch podle technologického předpisu výrobce podlahového systému; nutno dodržet výrobcem předepsaný postup prvního zátopu. Provedení podlahového vytápění musí odpovídat příslušným DIN. Lehká mazanina o síle min.35 mm nad trubkou (nebo těžká 55mm) musí být před další povrchovou úpravou proschlá (podle montážního návodu výrobce). Kolem stěn musí být položeny dilatační pásy (povrchy se nesmí dotýkat stěn); dilatování okruhů v rozlehlých podlahách musí být instalováno podle firemních návodů výrobce podlahového topného systému. Případné odchylky od rovinnosti nemohou být korigovány topnou plochou (rovinnost podkladu zaměřit, upravit).

##### Zkušební provoz po dokončení stavby

Po montáži bude zařízení odzkoušeno podle ČSN 06 0310 (Ústřední vytápění) - zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, topné zkoušky. Zkoušky budou probíhat v přítomnosti dodavatele i investora, o jejich průběhu bude sepsán zápis do montážního deníku. Délka topné zkoušky u zařízení do 50 kW je 24 hodin. Bude-li zařízení předáváno mimo topnou sezónu, musí být zkušební provoz dohodnut mezi dodavatelem a investorem v topné sezóně. Délka zkušebního provozu 1 - 3 měsíce, podle klimatických podmínek.

Strojovnu je možno provozovat s periodickou kontrolou za předpokladu, že bude vybavena projektovaným zařízením pro automatickou regulaci. Předpokládá se, že osoby vykonávající obsluhu (kontrolu) budou odborně i fyzicky způsobilé, starší 18 let, projdou praktickým zácvikem a budou mít zkoušky i ověření se znalostí obsluhy a údržby v rozsahu Vyhl. 91/1993 Sb. (nízkotlaké zařízení).

Běžná údržba sestává z úkonů, popsaných v technických dodacích předpisech instalovaných zařízení (ZČ, bojler, akumulace) a dále z běžných instalatérských prací - těsnost a funkčnost armatur, výměna poškozených částí instalačního systému. Kontrolní činnost bude konána 1 x za 24 hod. v délce 0,5 hod., nebo podle potřeby.

Periodické předepsané kontroly a revize vyhrazených zařízení budou vykonávány servisní firmou.

Bezpečnost práce:

Při realizaci a provozu strojního zařízení musí být respektována Vyhl. 91/1993 ČÚBP. Provozování napojovacího uzlu není svým charakterem stálé pracoviště.

Podlahy jsou navrženy tak, aby se na nich nezdržovala voda. Jako únikové cesty slouží dveře šířky min. 80 cm, vedoucí do  chráněné únikové cesty. Požární odolnost dveří 30 minut, samozavírač, otevíravost ve směru úniku. Na orientačních štítcích jsou kromě účelu a směru proudění vyznačeny jmenovité tlaky. Armatury jsou dostupné z podlahy.

Svařování smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle ČSN 05 0710. Při svařování musí být dodržena všechna ustanovení příslušných ČSN, a ON pro výrobu, montáž a svařování potrubí. Hladina hluku nesmí překročit hodnoty podle ČSN 73 0531. Zařízení je možno předat do užívání jen po úspěšném provedení výše popsaných zkoušek. Před uvedením do provozu se systémy naplní vodou podle ČSN 07 7401. Zařízení

ústředního vytápění je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, jestliže splňuje požadavky ČSN 06 0830, týkající se zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční tlak 0,4 MPa

Oblastní teplota -15°C, B =8

Poznámka:

Pokud budou po dokončení stavby kotvena do podlahy různá zařízení, budou muset být trubky buď detekovatelné (s kovovou vrstvou) nebo musí být jejich poloha podrobně dokumentována (výkres, fotodokumentace), aby nedošlo k poškození trubek při vrtání.

Popis primární části tepelného čerpadla:

Tepelné čerpadlo (tepelný zdroj) potřebuje pro vytápění a ohřev vody v objektu pro svou funkci zdroj nízkopotenciálního tepla. Tímto zdrojem bude 7 hlubinných vrtů o délce 150 m. Navržená délka vrtů je dána instalovaným výkonem tepelného čerpadla – topný výkon čerpadla bude 38,73 kW – a jeho schopností předat potřebné množství tepla topnému mediu a schopností regenerace mimo topnou sezónu. Topný faktor čerpadla je při 0/35°C- 4,5 a při podlahovém topení 5,48 dle normy EN14511.  Kompresor, oběhová čerpadla s řízenými otáčkami pro primár i sekundár. Ekvitermní regulátor, možnost monitoringu a ovládání TČ po internetu. Monovalentní provoz nebo ext. bivalentní elektrokotel (na výst. z TČ, dod. stavby, 35kW).

Vrty jsou zakresleny ve výkrese situace. Pro jejich spojení a přivedení do objektu k tepelnému čerpadlu bude použito polyetylénové potrubí HDPE 40x3,7, PN 10 a sběrné šachtičky. Potrubí bude uloženo v pískovém loži ve výkopu v hloubce 1,3 m. Při prostupu základovou deskou bude potrubí zaizolované v kaučukové izolaci.

Náplň primárního okruhu tepelného čerpadla (topné medium) bude tvořit směs vody a denaturovaného lihu v minimální koncentraci 2 : 1. Okruh bude zcela uzavřen bez možnosti úniku media. Jednotlivé spoje potrubního rozvodu s vrty budou provedeny svařením elektrotvarovkami. Během výstavby bude kvalita spojů kontrolována tlakovými zkouškami, a to jak jednotlivé části rozvodu, tak i rozvod celý po jeho dokončení.

Jak bylo uvedeno výše, každý ze 7 navrhovaných vrtů bude hluboký 150 m a bude uzpůsoben pro využívání suchého zemského tepla (bez čerpání vody z vrtů). Vrtání bude provedeno následujícím způsobem:

Pro vrtání bude použitá pojízdná vrtná souprava typu HVS 482 s ekologickým olejem v hydraulických okruzích. Při vrtání bude pro výnos vrtné drtě a pro chlazení vrtného nástroje používán stlačený vzduch, dodávaný kompresorem typu Ingersoll Rand typu 21/215. Vrtáno bude s t.zv. přímým výplachem t.j. stlačený vzduch bude vháněn do vrtného soutyčí a vrtná drť bude vynášená mezikružím mezi stěnou vrtu a vrtným soutyčím. Vrtná drť byla odvezena na skládku.

Přes nesoudržné sedimenty bude vrtáno jednoduchou jádrovnicí s TK korunkou průměru 156/195 mm. Po zavrtání do soudržných hornin bude vrt propažen manipulační pažnicovou kolonou ø152 mm. Do konečné hloubky bude vrtáno plnoprofilově ø 125 mm.

Po dovrtání každého vrtu do konečné hloubky bude do vrtu zapuštěn do konečné hloubky PE kolektor rozměrů 4x32x2,9 mm. Po odpažení manipulační pažnicové kolony bude do konečné hloubky vrtu zapuštěno cementační potrubí a jím bude mezikruží mezi stěnou vrtu a PE kolektory vyplněno po povrch terénu cementojílovou směsí. Po ukončení cementace bude cementační potrubí vytěženo a zbylý prostor mezikruží bude z povrchu zalit cementojílovou směsí. Po cementačním klidu bude v každém vrtu provedena tlaková zkouška těsnosti.

Hydrogeologický posudek na základě výše uvedených informací konstatuje, že z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů lokality lze vyloučit nepříznivý vliv předmětných vrtů na jejich okolí.

Odůvodnění:

Technologie vrtání a vystrojování všech vrtů bude realizována  tak, aby nedošlo ke kontaminaci zemin, povrchových ani podzemních vod. Vrty budou využívat suché zemské teplo, takže nemůže dojít k žádnému snižování hladiny podzemní vody prvního zvodněného kolektoru, případně zvodněných kolektorů v jeho podloží. Tlakové zkoušky budou muset prokázat těsnost PE kolektoru, takže nebude docházet k úniku přenosového média do zeminového prostředí. Z hlediska plošného rozsahu prvního zvodněného kolektoru v zájmovém území představují vrty zcela zanedbatelný dodatečný hydraulický odpor, takže vzdutí hladiny podzemní vody je vyloučeno. Rovněž porušení stability zájmového území realizací a provozem vrtů lze považovat za vyloučené.