D.1.3

Stavba  :     Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu

č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb

na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice

Místo  :     k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3

747 53 obec Jakartovice, okres Opava

Stavebník  :     Jakartovice č.p. 89

747 53 Jakartovice

IČ 00300187

Projektant  :    Ing. Šňupárek Štěpán

30. dubna 14

702 00 Ostrava

ČKAIT 1103489

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ   ŘEŠENÍ

PRO  SPOLEČNÉ  ŘÍZENÍ

leden 2022                                            Ing.  Milan Bortlík

ČKAIT 1100354

IČO 12137243

Úvozní č. 3   735 31 Bohumín 3 - Skřečoň

č. osvědčení Š-OZO-57/2005

tel. mobil 737337759

e- mail bortlik@volny.cz

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava  obsahuje 23 tran textu

str.1/23

-2-

1. Úvod – seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení

Projekt „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně

odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1,

č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava má své požárně bezpečnostní řešení, které je zpracováno

podle požadavků zákona  č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ),  vyhlášky MMR  č. 268/2009 Sb., vyhlášky

MMR č.499/2006  Sb. (o dokumentaci staveb ),  vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. § 41, vyhlášky MV

č. 23/2008 Sb., zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., vyhlášky MV č. 460/2021

Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ČSN 73 0802,

ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0821/2007,  Hodnot požární odolnosti stavebních  konstrukcí podle

Eurokódů,  ČSN 73 0834, ČSN EN 62 305,  ČSN 73 0873, ČSN 73 0848, ČSN 73 0872,  ČSN 73 0833,

výkresové dokumentace stavební části a průvodní a souhrnné technické zprávy, požárního katalogu firmy

Knauf z 11/2021.

2. Kategorizace stavby

Podle vyhlášky MV č. 460/2021 Sb.o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva § 5 odstavec 3 písmeno e) se jedná o pátou třídu využití a podle § 8 se jedná o stavbu

kategorie II.

3. Základní údaje o stavbě

Jedná se o výstavbu nepodsklepeného dvoupodlažního objektu určeného v 1. NP pro zřízení domova

pro seniory s 18 klienty, se zázemím personálu a prostory pro přípravu jídel. Ve 2. NP budou admini-

strativní prostory, 4 byty pro personál,  jeden byt správce, technická místnost, denní místnost, prádelna,

sklad. Personál na denní směně tvoří 12 osob. Na noční směně 3 osoby schopné samostatného pohybu.

Objekt s domovem pro seniory s byty má nepravidelný půdorys tvaru písmene U se zastavěnou plochou

921 m2.

Nosné obvodové stěny budou vyzděné z cihel keramických tl. 300 mm.

Fasáda bude zatepelná 200 mm minerální vlny. Část fasády má vodorovné dřevěné obložení Rombus

tl. 19 mm s mezerami šířky 17 mm  (provětrávaná fasáda).

Střední nosné stěny jsou z keramických cihel tl. 300 mm.

Nenosné dělící příčky jsou z cihel keramických tloušťky 100 mm, 150 mm.

Strop nad 1.NP je tvořen předpjatými železobetonovými panely Spiroll tl. 250 mm.

Jednopodlažní část s chodbami má strop z podhledu Knauf RED Piano tl. 15,0 mm uchyceném

na dřevěném bednění tl. 25 mm, které je upevněno zespodu na nosné železobetonové desce

tl. 80 mm vybetonované mezi příruby I nosníků C25/30. Na desce je pározábrana, pěnový polystyrén tl.

100 mm a spádové klíny z pěnového polystyrénu tl. 40 -120 mm a 2 x 140 mm pěnového polystyrénu

krytého netkanou geotextílii a střešní krytina z fólie PVC mechanicky kotvené ( skladba A4).

Sklon střechy je 1o55´´.

Ocelové nosné sloupy vstupní chodby mají průřez 2 x U č. 160, ocelové nosníky na sloupech mají průřez

I č. 180. Ocelové nosníky mají průřez I č.160, I č.180, I č. 200.

Sloup rohového okna v 1. NP má průřez 2 x U č. 160.

Dřevěné sloupy ve 2. NP mají průřez 180 x 180 mm.

Strop nad 2. NP sedlové střechy je tvořen požárně odolným sádrokratonovým podhledem ze sádrokartonu

Knauf RED Piano ( v prádelně a koupelně Knauf RED Green) tl. 12,5 mm uchyceném na dřevěných

kleštinách 2 x 80 x 200 mm. Nad podhledem je 2 x 160 mm minerální vlny.

Šikminy sedlové střechy ve 2. NP ( skladba A2) mají zespodu požárně odolný sádrokartonový podhled

Knauf RED Piano tl. 15 mm uchyceném na dřevěných krokvích 120 x 160 mm.

Nad podhledem je  2 x 160 mm tepelné izolace z minerální vlny, kontralatě 60 x 40 mm, celoplošné

bednění z desek tl. 25 mm, pojistná hydroizolace a střešní krytina z falcovaného hliníkového plechu.

Sklon střechy je 45o.  Střešní plášť je v klasifikaci podle ČSN EN 13 501-2  BROOF(t3).

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.2/23

-3-

Střecha nad půdním prostorem je tvořená dřevěnými krokvemi o průřezu 120 x 160 mm, pojistnou

hydroizolací, kontralatěmi 60 x 40 mm, celoplošným bedněním z desek tl. 25 mm, pojistnou hydroizolací

a střešní krytinou z falcovaného hliníkového plechu ( skladba A1). Sklon střechy je 45o.

Půdní prostor nad 2. NP je bez využití, bez náhodilého požárního zatížení, a podle ČSN 73 0802

čl. 5.2.4. není užitným nadzemním podlažím.

Pultová střecha nad byty ve 2. NP má zespodu požárně odolný sádrokartonový podhled Knauf RED Piano

tl. 15 mm uchycený na dřevěných krokvích 120 x 160 mm.

Nad podhledem je 160 mm tepelné izolace z minerální vlny, kontralatě 60 x 40 mm, celoplošné

bednění z desek tl. 25 mm, pározábrana z asfaltovaných pásů, tepelná izolace z pěnového polystyrénu

2 x 140 mm, netkaná geotexitílie, střešní krytina z PVC fólie mechanicky kotvené. Sklon střechy je 5o.

V podlaze 1. NP je vloženo 150 mm pěnového polystyrénu krytého 55 mm anhydritu podlahového

vytápění. Nášlapná vrstva je z části keramické dlažby a z části z vinylu.

Panely Spiroll tl. 250 mm mají zespodu podhled ze sádrokartonu Knauf tl. 15 mm. Shora je kročejová

izolace tl. 30 mm a anhydritový potěr podlahového vytápění tl. 55 mm.

V objektu jsou dvě železobetonová schodiště spojující 1. NP s 2. NP a malý nákladní výtah prádla

ve schodišťovém prostoru.

Ze skladu 2.04 ve 2. NP vede na terén ocelové schodiště, jako druhá nechráněná úniková cesta z 2. NP,

z části administrativní.

Ve 2. NP jsou dřevěné nosné sloupy o průřezu 180 x 180 mm.

Konstrukční systém objektu je podle ČSN 73 0802 čl. 7.2.12 b) nehořlavý.

Výška objektu z hlediska požární ochrany je 3,150 m.

Domácnosti v 1. NP jsou řešené podle ČSN 73 0835, 4 byty jsou řešené podle ČSN 73 0833 jako skupina

budov OB2 a byt správce a ostatní požární úseky jsou řešené podle ČSN 73 0802.

4. Rozdělení stavby do požárních úseků

Podle ČSN 73 0835 je domov pro seniory (domov-penzion pro důchodce spadá pod zařízení sociální

péče - dům s pečovatelskou službou ) z tab. A.1 pol. 6.2 a) s kapacitou 18 osob starších 65 let, ubytovaných

v 5 domácnostech po 4 a 3 klientech, kde každá domácnost tvoří samostatný požární úsek. Samostatný

požární úsek tvoří přípravna jídel. S ohledem na koutový odstup tvoří dva pokoje 1.26 a 1.27 dva

samostatné požární úseky.

Samostatné požární úseky tvoří ve 2. NP 4 byty pro personál, úsek administrativní, technický úsek, sklad,

byt správce,sklady prádla s prádelnou, malý nákladní výtah a nechráněné únikové cesty v 1. a 2. NP.

N 1.01 -  zázemí přípravny jídel a přípravna jídel  ( 1.32 - 1.39)

N 1.02a), N 1.02b)  -  domácnost 5 - 3 klienti ( 1.25, 1.26), (1.27 )

N 1.03 -  domácnost 4 - 3 klienti  (1.28-1.31)

N 1.04/N2 - vstupní chodba, schodiště do podkroví,chodba, WC s předsíní (1.23,1.24,2.01,2.02, 2.14, 2.15)

N 1.05 -  domácnost 3 - 4 klienti ( 1.11,1.12, 1.18-1.22 )

N 1.06 -  domácnost 2 - 4 klienti  (1.10, 1.17)

N 1.07 -  vstupní chodba 1.09

N 1.08 -  domácnost1 - 4 klienti  (1.01- 1.07)

N 1.09/N2 -  malý nákladní výtah pro prádelnu a sklad prádla

N 1.10 -  sklad kočárků  a kol 1.41 pod schody 1.40

N 1.11 -  sklad kompenzačních pomůcek 1.42  pod schody 1.24

N 2.12  - byt pro personál č. 1 ( 2.21-2.23)             N 2.13  - byt pro personál č. 2 ( 2.24- 2.28 )

N 2.14  - byt pro personál č. 3 ( 2.29-2.31)             N 2.15  - byt propersonál č. 4 ( 2.32-2.34)

N 1.16/N2 -  schodiště a chodba ve 2. NP ( 1.40, 2.19, 2.20)

N 2.17 -  sklady prádla, prádelna ( 2.16, 2.17, 2.18)

N 2.18 -  kanceláře a denní místnost  ( 2.11, 2.12,2.13)

N 2.19 -  byt správce  ( 2.06-2.10)

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.3/23

-4-

N 2.20 - technická místnost 2.03 s tepelným čerpadlem pro vytápění objektu a přípravu teplé vody

N 2.21 - sklad 2.04

5. Stanovení požárního rizika a velikosti požárního úseku

N 1.01

Název prostoru                   plocha                      položka                        pni                      ani

______________________________________________________________________________

zásobovací chodba           17,00                        1.10                               5,00                  0,80

přípravna jídla                  31,90                        7.1.4                            30,00                  0,95

zásobovací vstup                9,57                        1.10                               5,00                  0,80

šatna personálu                 10,39                        14.1.c)                         20,00                  1,10

koupelna a WC                   4,30                        14.2                               5,00                  0,70

úklid                                    1,50                        14.2                               5,00                  0,70

sklad potravin                   20,95                         7.1.5                           60,00                  1,10

denní místnost                  16,76                         1.12                            15,00                  1,05

_______________________________________________________________________________

S =  112,370  m2                                   pn  = 25,20 kg/m2    an = 1,027

ps  = 5,00 kg/m2  as =  0,90  p = 30,20 kg/m2   a = 1,00  b = S.k/S0.ho0,50 =  0,920  So = 15,03 m2

ho = 1,387 m, hs = 2,800 m,  n = 0,094 Sm = 30 m2,  k = 0,144   c = 1,0  pv = p.a.b.c  =  28,00 kg/m2

S.p = 3 394    Vyšší požární zatížení podle čl. 6.2.3 ČSN 73 0802 zde není.

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti. Při součiniteli a = 1,00 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku

z tab. 9  62,5  x 40,0 m, skutečné jsou 12,55 x 11,844 m.

N 1.02a),  N 1-02 b) - domácnost 5 - 3 klienti ( 1.25,1.26, -1.27 ) - výpočtové požární zatížení je stanovené

přímo z ČSN 73 0835 čl. 9.3.1 a pv = 40,0 kg/m2  součinitel a = 1,0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti. Při součiniteli a = 1,00 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku

z tab. 9  62,5  x 40,00 m, skutečné jsou 10,200 x 11,163 m.

N 1.03 -  domácnost 4 - 3 klienti ( 1.28-1.31)  - výpočtové požární zatížení je stanovené přímo

z ČSN 73 0835 čl. 9.3.1 a pv = 40,0 kg/m2  součinitel a = 1,0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti. Při součiniteli a = 1,00 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku

z tab. 9  62,5  x 40,00 m,  skutečné jsou 10,200 x  9,793 m.

N 1.04/N2  - vstupní chodba, schodiště do podkroví,chodba, WC s předsíní  (1.23,1.24,2.01,2.02,2.14, 2.15)

výpočtové požární zatížení je stanovené přímo z ČSN 73 0802 tab. B.1 pol.5.a pv = 7,50 kg/m2, součinitel

a = 0,85,  pro dvoupodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází  z tab. 8

ČSN 73 0802 I. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 0,85 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  73,5  x 46,00 m,

skutečné jsou 19,70 x  10,150 m.

Největší dovolený počet podlaží v požárním úseku z1 =180/pv = 24, skutečný počet jsou dvě podlaží.

N 1.05 -  domácnost 3 - 4 klienti ( 1.11,1.12, 1.18-1.22 )  výpočtové požární zatížení je stanovené přímo

z ČSN 73 0835 čl. 9.3.1 a pv = 40,0 kg/m2  součinitel a = 1,0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 1,00 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  62,5  x 40,00 m,

skutečné jsou 15,750 x 10,200 m.

N 1.06 -  domácnost 2 - 4 klienti  (1.10, 1.17) výpočtové požární zatížení je stanovené přímo

z ČSN 73 0835 čl. 9.3.1 a pv = 40,0 kg/m2  součinitel a = 1,0

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.4/23

-5-

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti. Při součiniteli a = 1,00 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku

z tab. 9  62,5  x 40,00 m, skutečné jsou 15,90 x 10,200 m.

N 1.07 -  vstupní chodba 1.09 - výpočtové požární zatížení je stanovené přímo z ČSN 73 0802  tab. B.1

pol.5.a pv = 7,50 kg/m2  součinitel a = 0,85

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází

z tab. 8 ČSN 73 0802 I. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 0,85 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  73,5  x 46,00 m,

skutečné jsou 5,300 x  4,700 m.

N 1.08 -  domácnost 1 - 4 klienti  (1.01- 1.07) )  výpočtové požární zatížení je stanovené přímo

z ČSN 73 0835 čl. 9.3.1 a pv = 40,0 kg/m2  součinitel a = 1,0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 1,00 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  62,5  x 40,00 m,

skutečné jsou 18,200 x 10,200 m.

N 1.09/N2 -  malý nákladní výtah pro prádelnu a pro sklad prádla, podle ČSN 73 0802 čl. 8.10.2 b)

je požární úsek výtahové šachty ve III. stupni požární bezpečnosti.

N 1.10 -  sklad kočárků  a kol 1.41 pod schody 1.40 podle ČSN 73 0833 čl. 5.1.4 pv = 15,00 kg/m2

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází

z tab. 8 ČSN 73 0802 I. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 1,0 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  62,50 x 40,00 m,

skutečné jsou 3,950 x  3,000 m.

N 1.11 -  sklad kompenzačních pomůcek 1.42  pod schody 1.24  ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 9.1.2

pn = 25,0 kg/m2, an = 0,9, ps = 2,0 kg/m2 as = 0,90  p = 27,0 kg/m2, a = 0,9 b = 1,7 c = 1,0

pv = 41,31 kg/m2

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází

z tab. 8 ČSN 73 0802 II. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 0,90 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  70  x 44,00 m,

skutečné jsou 2,800 x  1,800 m.

N 1.12/N2 -  vstupní hala 1.40  se schodištěm, 2.19, 2.20 - výpočtové požární zatížení je stanovené přímo

z ČSN 73 0802  tab. B.1 pol.5.a pv = 7,50 kg/m2  součinitel a = 0,85

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází  z tab. 8

ČSN 73 0802 I. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 0,85 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  73,5  x 46,00 m,

skutečné jsou 12,220  x  4,250 m.

Největší dovolený počet podlaží v požárním úseku z1 =180/pv = 24, skutečný počet jsou dvě podlaží

N 2.13  - byt personálu  č. 1 ( 2.21-2.23) výpočtové požární zatížení je stanovené přímo z  ČSN 73 0833

čl. 5.1.2 a pv = 40,0 kg/m2 a součinitel a = 1,0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Mezní rozměry požárního úseku bytu se podle čl. 5.1.5 ČSN 73 0833 nestanovují.

N 2.14  - byt personálu č. 2 ( 2.24- 2.28 ) výpočtové požární zatížení je stanovené přímo z  ČSN 73 0833

čl. 5.1.2 a pv = 40,0 kg/m2 a součinitel a = 1,.0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Mezní rozměry požárního úseku bytu se podle čl. 5.1.5 ČSN 73 0833 nestanovují.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.5/23

-6-

N 2.15  - byt personálu č. 3 ( 2.29-2.31) výpočtové požární zatížení je stanovené přímo z  ČSN 73 0833

čl. 5.1.2 a pv = 40,0 kg/m2 a součinitel a = 1,.0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Mezní rozměry požárního úseku bytu se podle čl. 5.1.5 ČSN 73 0833 nestanovují.

N 2.16  - byt personálu č. 4 ( 2.32-2.34) výpočtové požární zatížení je stanovené přímo z  ČSN 73 0833

čl. 5.1.2 a pv = 40,0 kg/m2 a součinitel a = 1,.0

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Mezní rozměry požárního úseku bytu se podle čl. 5.1.5 ČSN 73 0833 nestanovují.

N 2.17 -  sklady prádla, prádelna ( 2.16, 2.17, 2.18)

Název prostoru                   plocha                      položka                        pni                      ani

______________________________________________________________________________

sklad čisté prádlo               31,78                        7.2.2                          60,00                  1,05

prádelna                             17,05                        9.1.3 a)                      35,00                  1,00

sklad špinavého prádla      16, 00                       7.2.2                          60,00                  1,05

_______________________________________________________________________________

S =   64,830  m2                                   pn  = 53,40 kg/m2       an =  1,041

ps  = 5,00 kg/m2  as =  0,90  p = 58,40 kg/m2   a = 1,029  b = S.k/S0.ho0,50 =  0,983  So = 8,736 m2

ho = 0,780 m,   hs = 2,800 m,  n = 0,071   Sm = 30 m2,  k = 0,117  c = 1,0   pv = p.a.b.c  = 59,10 kg/m2

S.p = 3 786 Vyšší požární zatížení podle čl. 6.2.3 ČSN 73 0802 zde není.

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 1,029 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku  60 x 38,0 m,

N 2.18 -  kanceláře a denní místnost ( 2.11, 2.12,2.13) ) výpočtové požární zatížení je stanovené přímo

z  ČSN 73 0802 tab. B.1 pol.1 a pv = 47,75 kg/m2 a součinitel a = 0,98

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 0,98 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  62,0  x 39,00 m,

skutečné jsou 13,200  x  5,860 m.

N 2.19 -  byt správce  ( 2.05-2.10) výpočtové požární zatížení je stanovené přímo z  ČSN 73 0802

tab. B.1 pol.10 a pv = 45,75 kg/m2 a součinitel a = 0,98

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti.

Při součiniteli a = 0,98 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku z tab. 9  62,0  x 39,00 m,

skutečné jsou 13,220  x  8,150 m.

N 2.20- technická místnost s tepelným čerpadlem a bateriemi FVE 2.03  S = 63,28 m2, podle ČSN 73 0802

tab. A.1pol. 15.2 a)   pn = 25,0 kg/m2, an = 0,80  ps = 5,0 kg/m2, as = 0,90   p =  30,0 kg/m2,

a = 0,817 b = S.k/S0.ho0,50 =  1,427  So = 4,368 m2  ho = 0,780 m,   hs = 2,550 m,  n = 0,038

Sm = 63,280 m2,

k = 0,087  c = 1,0     pv = p.a.b.c  = 35,00 kg/m2    S.p = 1 899

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti. Při součiniteli a = 0,817 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku

76,00 x 46,50 m, Skutečné jsou  8,400 x 7,900 m

N 2.21 - sklad 2.04  S = 77,42 m2, podle ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 7.2.2   pn = 60,0 kg/m2,

an = 1,05    ps = 5,0 kg/m2, as = 0,90   p =  65,0 kg/m2, a = 1,038  b = S.k/S0.ho0,50 =  1,430

So = 4,368 m2  ho = 0,780 m,   hs = 2,550 m,  n = 0,0312 Sm = 77,420 m2,  k = 0,0712  c = 1,0

pv = p.a.b.c  = 96,50 kg/m2    S.p = 5 033

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.6/23

-7-

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

IV. stupeň požární bezpečnosti. Při součiniteli a = 1,038 jsou maximální dovolené rozměry požárního

úseku 58,00 x 38,50 m,  Skutečné jsou  9,800 x 7,900 m

6. Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska požární odolnost

Navržené stavební konstrukce splňují požadavky požární odolnosti kladené tab. 12

ČSN 73 0802 na vypočtené stupně požární bezpečnosti takto :

Nosná požární stěna mezi požárními úseky ve II. SPB v 1. NP musí mít požární odolnost REI 30.

Nosná požární stěna mezi požárními úseky ve II. SPB ve 2. NP musí mít požární odolnost REI 15.

Stěna z keramických cihel ( Heluz, Porotherm)  tl. 300 mm má požární odolnost REI 180 DP1.

Nosná požární stěna výtahové šachty musí mít požární odolnost REI 45.

Výtahová šachta je umístěna v zrcadle vnitřního schodiště  a bude vyzděná betonovými bednícími

tvárrnicemi tl. 200 mm vyplněnými armovaným betonem 2 x R8. Podle Eurokódů tab. 2.3

je při osové vzdálenosti výztuže 25 mm a stěně vystavené účinkům požáru z jedné strany

požární odolnost stěny REI 90 DP1.

Nenosné požární stěny mezi požárními úseky ve II. SPB v 1. NP musí mít požární odolnost EI 30.

Nenosné požární stěny ve II. SPB ve 2. NP musí mít požární odolnost EI 15.

Nenosná požární stěna ve IV. SPB ve 2. NP musí mít požární odolnost EI 30.

Stěna z Ytongu P 2 -500  tl. 100 mm má požární odolnost EI 120 DP1.

Stěna z Ytongu P 2- 500  tl. 150 mm má požární odolnost EI 180 DP1.

Požární stropy nad 1. NP nad dvoupodlažní části musí mít požární odolnost ve II. SPB REI 30,

nad jednopodlažní části REI 15.

Strop nad 1.NP dvoupodlažní části je tvořen předpjatými železobetonovými panely Spiroll tl. 250 mm

s požární odolností REI 60 DP1.

Strop nad jednopodlažní části je tvořen železobetonovou deskou tl. 80 mm vybetonovanou mezi příruby

I nosníků C25/30 s požární odolností podle Eurokódů tab. 2.6 REI 60 DP1.

Sádrokartonový podhled z desek Knauf RED Piano tl. 15 mm nemusí vykazovat požární odolnost.

Požární strop vodorovný nad 2.NP je tvořen požárně odolným podhledem ze sádrokartonu Knauf RED

Piano ( v koupelnách Knauf RED Green) tl. 12,5 mm v provedení podle katalogu firny Knauf např. D 152

odbornou firmou.

Požadovaná požární odolnost ve II. SPB je REI 15, ve IV. SPB REI 30.

Požární strop šikmin nad 2.NP je tvořen požárně odolným podhledem ze sádrokartonu Knauf RED

Piano ( v koupelnách Knauf RED Green) tl. 12,5 mm v provedení podle katalogu firny Knauf např. D 152

odbornou firmou.

Požadovaná požární odolnost ve II. SPB je REI 15, ve IV. SPB REI 30 ( požární strop výtahové šachty).

Ocelové nosníky nad 1. NP mají průřez I č.160, I č.180, I č. 200.

Ocelové nosníky I č. 160 mají při poměru  Am/V = 220 při kritické teplotě oceli 500oC nechráněné

požární odolnost R  8,7 DP1

Ocelové nosníky I č. 180 mají při poměru  Am/V = 200 při kritické teplotě oceli 500oC nechráněné

požární odolnost R 9 DP1

Ocelové nosníky I č. 200 mají při poměru  Am/V = 185 při kritické teplotě oceli 500oC nechráněné

požární odolnost R  9,5 DP1

Ocelové nosníky budou obloženy sádrokartonovými deskami Fireboard tl. 15 mm.

Ocelové sloupy 2 x U160 mají při poměru Am/V = 95  při kritické teplotě oceli 500oC nechráněné

požární odolnost R  14 DP1.

Ocelové sloupy 2 x U 160 budou obložené deskami Promatect-H tl. 12 mm.

Protipožární obklady provede odborná firma, která o provedené práci vystaví písemný doklad.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.7/23

-8-

Požární uzávěry otvorů – požární dveře jsou v 1. NP :

mezi zásobovací chodbou 1.32 a vstupem do domácnosti 5 (1.25)  typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné)

mezi domácnosti 5 (1.25) a domácnosti 4 ( 1.28a) )  typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné)

v domácnosti 5 mezi pokojem 1.27 a 1.25 typ EI 30 DP3 S200 C4 (S200 = Sm)

mezi domácnosti 4 (1.28a) a chodbou 1.23 typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné),

mezi vstupní chodbou 1.23 a vstupem do domácnosti 3 (1.11)  typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné)

mezi schodištěm do podkroví 1.24 a vstupem do úklidu domácnosti 3 (1.21)  typ EI 30 DP3 S200 C4

( kouřotěsné)

mezi domácnosti 3 (1.11) a domácnosti 2 ( 1.10 )  typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné)

mezi domácnosti 2 (1.10) a vstupní chodbou 1.09  typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné)

mezi vstupní chodbou 1.09 a domácnosti 1 (1.01)  typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné)

mezi schodištěm do 2. NP 1.24 a skladem kompenzačních pomůcek 1.42 typ EI 30 DP3 S200 C4

( kouřotěsné)

dveře do výtahové šachty nákladního výtahu EW 15 DP1C, okna v pokoji 1.03 a 1.02 ve štítové stěně typ

EI 30 DP1.

dveře ze schodiště do bytů 1.40 a kočárkárnou 1.41 typ EI 30 DP3 S200 C4 ( kouřotěsné)

Požární uzávěry otvorů – požární dveře jsou ve 2. NP :

všechny vstupní dveře do bytů 1,2,3,4 EI 30 DP3 ( 4 kusy)

dveře do výtahové šachty nákladního výtahu EW 15 DP1C.

všechny vstupní dveře z chodby 2.02 do dvou kanceláří, denní místnosti, do technické místnosti 2.03,

do 2.14 ( sprcha přístupná z denní místnosti a z chodby 2.02 ), dále mezi 2.03 a 2.04 ( sklad)

typ EW30DP3 C4 (6 kusů)

požární dveře do bytu správce typ EI 30 DP3 z 2.02 a do 2.05.

požární dveře do technické místnosti, dvou kanceláří a denní místnosti jsou opatřené samozavíračem

deklarovaným výrobcem k použití na požární dveře.

Požární dveře do skladů prádla 2.16 a 2.18 ze schodiště 2.01 jsou požární typ EI 30 DP3C3 ( 2 kusy).

Nosné obvodové stěny mají mít požární odolnost v 1. NP REW 30, ve 2. NP REW 30 a REW 15.

Stěna z keramických cihel ( Heluz, Porotherm)  tl. 300 mm má požární odolnost REW 180 DP1.

Nosné konstrukce stěnové uvnitř požárního úseku musí mít odolnost v 1. NP  R 30, v 2. NP 15

a R30 ( ve skladu 2.04).

Stěna z keramických cihel ( Heluz, Porotherm)  tl. 300 mm má požární odolnost R 180 DP1.

Dřevěné sloupy o průřezu 180 x 180 mm ve 2.NP mají při vzpěrné výšce do 3,000 m požární odolnost¨

podle Eurokódů tab.5.2.1 c) R 25.

Dřevěné sloupy ve skladu 2.04 budou obložené 12,5 mm sádrokartonu Knauf RED Piano odbornou

firmou.

Na nosnou konstrukci střechy nad požárním stropem, nad nímž není žádné nahodilé požární zatížení,

se nekladou požadavky požární odolnosti.  Na střešní plášť nad požárním stropem, nad nímž není žádné

nahodilé požární zatížení, se nekladou požadavky požární odolnosti.

Na vnitřní schodiště ve funkci požárního stropu se kladou požadavky požární odolnosti v I.SPB REI 15,

ve II.SPB REI 30. Vnitřní betonové schodiště má požární odolnost REI  30DP1.

Na vnější schodiště ze skladu 2.04 ve 2. NP na terén se nekladou požadavky požární odolnosti.

Mezi požárními úseky zdravotnického zařízení jsou vodorovné i svislé požární pásy šířky min. 900 mm

s požární odolností REW 30 DP1.

Podlahy na chodbách,WC, koupelnách jsou z keramické dlažby.

Podlahy v ostatních místnostech  jsou z podlahové krytiny PVC klasifikované podle ČSN EN 13501-1

do třídy Afl  až  Cfl.

Povrchové úpravy  stěn musí být z materiálu s indexem šíření plamene po povrchu  is max. 75 mm/min.

Povrchové úpravy podhledů musí být z materiálu s indexem šíření plamene po povrchu is max. 50 mm/min.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.8/23

-9-

Na nosné konstrukce vně objektu domova seniorů  ( nosné sloupy a krokve letního altánu ) se podle

čl. 8.7.3 b) ČSN 73 0802 nekladou požadavky požární odolnosti. Objekt má jen dvě užitná nadzemní

podlaží a celková výška vnějších nosných konstrukcí nepřesahuje 9,0 m.

7. Zhodnocení stavebních hmot z hlediska jejich chování v podmínkách požáru

Podlaha z keramické dlažby, železobeton, keramická cihla, jsou nehořlavé, třídy reakce na oheň A1

a v podmínkách požáru neuvolňují žádné toxické a hořlavé zplodiny.

Dřevo je hořlavý materiál většinou třídy reakce na oheň D-s2,d0.  Při nedokonalém hoření uvolňuje

kysličník uhelnatý. Minerální vlna má třídu reakce na oheň A1 a v podmínkách požáru neuvolňuje hořlavé

a toxické plyny. Sádrokarton má třídu reakce na oheň A2.

Podlahová krytina z vinylu má třídu reakce na oheň Bfl,s1 a v podmínkách požáru uvolňuje kysličník

uhelnatý a kyanovodík.

Hmoty uvnitř objektu,  které by při požáru v době požadované požární odolnosti hořící odkapávaly

a odpadávaly,  nejsou na této stavbě navržené.

8.  Zhodnocení evakuace

Vzdálenost mezi terénem a podlahou 2. NP není větší než 9,00 m. Z 2. NP z prostor pro bydlení

vede jedna nechráněná úniková cesta chodbou 2.20 ke schodišti  2.19 do 1. NP.

Podle čl. 5.3.3.1 ČSN 73 0833 se v obytných buňkách s podlahovou plochou do 250 m2 se délky

nechráněných únikových cest nemusí posuzovat a délka únikové cesty se měří od vstupních dveří do bytu.

Při součiniteli a = 0,98 pro byt je mezní délka nechráněné únikové cesty z tab. 18 ČSN 73 0802  26,0 m

Skutečná délka od dveří do bytu č.4 chodbou 2.20 do schodiště 2.19 a v 1. NP dvoukřídlými dveřmi

ven na volné prostranství je 18  m.

Ve 2. NP v bytové části je podle ČSN 73 0818  4 x 3 x 1,5 = 18 osob schopných samostatného pohybu.

Dvoukřídlými dveřmi šířky 1,600 m na východu z únikové cesty z bytové části v 1. NP 1.40 lze

evakuovat  2,5 x 62  =  150 osob schopných samostatného pohybu.

Osoby s omezenou schopností zde budou náhodile, osoby neschopné samostatného pohybu zde nebudou.

Doukřídlé dveře na východu z únikové cesty v 1.40 budou ve směru úniku opatřené panikovým kováním

podle ČSN EN 1125 s vodorovnou hrazdou na obou dveřních křídlech.

Z prádelenské části ve 2. NP vede jedna nechráněná úniková cesta na podestu schodiště a po schodech dolů

do vstupní haly1.23, kde jsou dvoukřídlé dveře šířky 2,300 m s kapacitou  4 x 55 x 0,75 = 165 osob.

Mezní délka jedné nechraněné únikové cesty při součiniteli a = 1,03 je 23,50 m.

Délka nechráněné únikové cesty se měří podle ČSN 73 0802  čl. 9.10.2 od vstupních dveří do skladů

prádla 2.16 a 2.18 a činí 20,00 m. V prádelně jsou podle ČSN 73 0818  2 x 1,5 = 3 osoby.

Z administrativní části s kancelářemi, denní místností a bytem správce vedou dvě nechráněné únikové

cesty. Jedna po rovině 2.02 na podestu schodiště 2.01 a po schodech dolů do chodby 1.24 a z 1.24 dveřmi

do vstupní chodby 1.23 ke dvoukřídlým dveřím na východu z únikové cesty.

Kapacita dveří mezi 1.24 a 1.23 šířky 1,100 m, tj. dva únikové pruhy je při součiniteli a = 0,98

2 x 62 x 0,75 = 93 osob, při součiniteli a =1,029  je 2 x 55 x 0,75 = 82 osob.

Při součiniteli a = 0,98 v části s bytem správce a kancelářskou částí je mezní délka dvou nechráněných

únikových cest z tab. 18 ČSN 73 0802  41,50 m.

Skutečná délka měřená od vstupních dveří do bytu správce chodbou 2.02 do 2.01 a po schodech dolů

je 37,80 m.

Druhá úniková cesta z bytu správce vede chodbou 2.02 do technické místnosti 2.03 a přes technickou

místnost dveřmi do skladu 2.04, kde jsou ve štítové stěně dveře šířky 0,900 m na podestu venkovního

ocelového schodiště šířky 0,900 m směřujícího na terén.

Délka druhé únikové cesty měřená od vstupních dveří z chodby 2.02 do bytu správce přes technickou

místnost 2.03, sklad 2.04 na venkovní schodiště a po schodech dolů na terén je 30,80 m

Šířkou schodiště 0,900 m lze po schodech dolů evakuovat při součinteli a = 1,04  46 osob.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.9/23

-10-

Ve 2. NP je v kancelářích, denní místnosti, bytu správce podle ČSN 73 0818  9 + 8 + 6 = 23 osob

schopných samostatného pohybu.

Dveře na únikové cestě a východu ze skladu 2.04 na podestu ocelového venkovního schodiště budou

opatřené ve směru úniku nouzovým kováním podle ČSN EN 179.

Z technické místnosti 2.03 vedou ve 2. NP dvě nechráněné únikové cesty s mezní délkou při součiniteli

a = 0,817  49 m.

Délka nechráněné únikové cesty přes sklad 2.04 je při použití čl. 9.10.2 ČSN 73 0802  je 17,50 m.

V technické místnosti, kde není ani trvalé, ani dočasné ani přechodné pracovní místo, je pro dimezování

únikových cest 4 x 1,5 = 6 osob schopných samostatného pohybu.

Šířkou schodiště 0,900 m lze při součiniteli a = 0,817 evakuovat po schodech dolů  94 osob.

Ze skladu 2.04 vedou ve 2. NP dvě nechráněné únikové cesty s mezní délkou při součiniteli a = 1,04

38 m.

Délka nechráněné únikové cesty ze skladu je při použití čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 na podestu a po schodech

dolů je 7,500 m.

Ve skladu, kde není ani trvalé, ani dočasné ani přechodné pracovní místo je pro dimezování únikových cest

4 x 1,5 = 6 osob schopných samostatného pohybu.

Šířkou schodiště 0,900 m lze při součiniteli a = 1,04 evakuovat po schodech dolů 46 osob

Únikové cesty z domácností jsou zhodnocené podle ČSN 73 0835 čl. 9.5.3.

Jediné nechráněné únikové cesty z požárního úseku nebo jeho části lze použít, pokud délka této únikové

cesty není větší než 20 m a není jí evakuováno více než 12 osob podle projektovaného počtu osob, kterým

je poskytována sociální péče. Délka dvou a více únikových cest nesmí být větší než 35 m.

Z domácnosti 1 se 4 klienty vede jedna nechráněná úniková cesta po rovině ven na volné prostrantsví

a to dveřmi šířky 0,900 m z obývacího pokoje přímo ven na volné prostranství a hlavním vstupem

přes požární dveře čisté šířky1,100 m do vstupní chodby 1.09 a dvoukřídlými dveřmi šířky 1,500 m

otevíratelnými ve směru úniku ven na volné prostranství.

Skutečná max. délka z nejvzdálenějšího pokoje 1.03 ke dveřím ve vstupní chodbě 1.09 je 18,90 m.

Kapacita dveří šířky 1,100 m, tj. dvou únikových pruhů, při součiniteli a = 1,0 je 2 x 60 x 0,75 = 90

osob s omezenou schopností pohybu.  Evakuace osob je současná.

Kapacita dvoukřídlých dveří šířky 1,500 m, tj. 2,5 únikových pruhů, je při součiniteli a = 1,0

je 2,50 x 60 x 0,75 = 112 osob s omezenou schopností pohybu.  Evakuace osob je současná.

Z domácnosti 2 se 4 klienty vede jedna nechráněná úniková cesta po rovině ven na volné prostrantsví

a to dvěmi dveřmi ve fasádě a dvěmi vstupními požárními dveřmi šířky 1,100 m do chodby 1.09

a do domácnosti 3 a přes domácnost 3 do vstupní chodby  1.23.

Dvoje dveře v obvodové stěně jsou z pokoje 1.14 a z kuchyňského koutu 1.13.  Tyto dveře na východech

z únikových cest se otevírají proti směru úniku, což je při počtu evakuovaných osob do 200 přípustné.

Délka únikové cesty se podle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 měří od vstupních dveří do pokojů.

Skutečná max. délka od dveří z nejvzdálenějšího místa pokoje 1.10 ke dveřím šířky 0,900 m na východu

z únikové cesty je 14,00 m.

Kapacita dveří šířky 0,900 m, tj. 1,50  únikového pruhu,  je při součiniteli a = 1,0 je 1,5 x 60 x 0,75 = 67

osob s omezenou schopností pohybu.  Evakuace osob je současná.

Kapacita vstupních požárních dveří šířky 1,100 m, tj. dva únikové pruhy, je 2 x 60 x 0,75 = 90 osob

s omezenou schopností pohybu.

Kapacita dvoukřídlých dveří šířky 1,500 m, tj. 2,5 únikových pruhů, je při součiniteli a = 1,0

je 2,50  x 60 x 0,75 = 112 osob s omezenou schopností pohybu.  Evakuace osob je současná.

Z domácnosti 3 s 4 klienty vede jedna nechráněná úniková cesta po rovině ven na volné prostrantsví

a to jedními dveřmi ve fasádě a dvěmi vstupními požárními dveřmi šířky1,100 m do chodby 1.23

do domácnosti 2  1.10  a přes domácnost 2 do vstupní chodby 1.09.

Dveře v obvodové stěně jsou z kuchyňského koutu 1.11. Tyto dveře na východu z únikové cesty se otevírají

proti směru úniku, což je při počtu evakuovaných osob do 200 přípustné.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str. 10/23

-11-

Délka únikové cesty se podle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 měří od vstupních dveří do pokoje 1.12.

Skutečná max. délka od dveří z nejvzdálenějšího místa pokoje 1.11 ke dveřím šířky 0,900 m na východu

z kuchyňského koutu 1.11 je 11,300 m.

Skutečná max. délka od dveří z nejvzdálenějšího pokoje 1.12 ke dveřím šířky 2,300 m na východu

ze vstupní chodby 1.23  je 19,00 m.

Kapacita dveří šířky 0,900 m, tj. 1,50 únikového pruhu,  je při součiniteli a = 1,0 je 1,5 x 60 x 0,75 = 67

osob s omezenou schopností pohybu.  Evakuace osob je současná.

Kapacita vstupních požárních dveří šířky 1,100 m, tj. dva únikové pruhy,  je 2 x 60 x 0,75 = 90 osob

s omezenou schopností pohybu.

Kapacita dvoukřídlých dveří šířky 2,300 m v 1.23, při 4 únikových pruzích je při součiniteli a = 1,0

je 4,0  x 60 x 0,75 = 180 osob s omezenou schopností pohybu.  Evakuace osob je současná.

Z domácnosti 4 se 3 klienty vede jedna nechráněná úniková cesta po rovině ven na volné prostrantsví

a to z 1.28a požárními dveřmi do 1.23 ke vstupním dveřím v hlavním vstupu.

Druhou možností je únik přes požární dveře do domácnosti 5, přes domáctnost 5 do zásobovací chodby

1.32 a ze zásobovací chodby přes zásobovací vstup 1.39  ke dveřím na východu z únikové cesty ven

na volné prostranství.

Délka únikové cesta z pokoje 1.29 přes vstupní chodbu 1.23 je 8,600 m.

Z domácnosti 5 se 3 klienty vede jedna nechráněná úniková cesta po rovině ven na volné prostrantsví

a to jedními dveřmi ve fasádě a dvěmi vstupními požárními dveřmi šířky1,100 m, do chodby 1.23

do domácnosti 4 1.28a a přes domácnost 4 do vstupní chodby 1.23.

Dveře v obvodové stěně jsou z kuchyňského koutu 1.25. Tyto dveře na východu z únikové cesty se otevírají

proti směru úniku, což je při počtu evakuovaných osob do 200 přípustné.

Délka únikové cesta z pokoje 1.25 ke dveřím ve fasádě je 11,000 m.

Všechny únikové cesty budou od svého začátku až po východy z únikových cest opatřené

nouzovým osvětlením s dobou činnosti min. 60 minut.

V domácnostech 1,2,3,5 bude nouzové osvětlení instalováno uvnitř domácnosti vždy nad dveřmi na východu

z domácnosti ve fasádě.

Směr úniku na únikových cestách bude vyznačen tabulkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010.

9. Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti od stěn objektu na sálání jsou stanoveny pro jednotlivé požární úseky podle tab. F.1

pro po = 40 % a více, při pv  jednotlivých požárních úseků a pro jednotlivé požárně otevřené plochy

při po = 100 % a normové teplotní křivce.

Vodorovná prkna ze sibiřského modřínu  na 1 m2 při mezeře mezi prkny 17 mm,

V = 9. 0,10 . 0,019  = 864 . 0,016 ´= 0,0171,  ρ = 500 kg/m3

hmotnost dřeva M1 = 0,0171 . 500 = 8,550 kg  Q1 = H1.M1 = 17,0 . 8,550  = 145,35 MJ/m2

Svislé latě 50 x 60 mm s roztečí 500 mm na 1 m2 V = 2 . 0,0030  = 0,006 m3,  ρ = 500 kg/m3

hmotnost dřeva M2 = 0,0060 . 500 = 3,00 kg/m2   Q2= H2.M2=  17,0 . 3,0  = 51,00 MJ/m2

Celkové množství uvolněného tepla je Q = 145,350 + 51,0 = 196,350 MJ/m2

Podle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802  je při množství uvolněného tepla Q > 150 a současně  Q< 350 MJ/m2 stěna

posuzována jako požárně částečně otevřená plocha.  Spo = Sp01( plocha oken a dveří) + k2. Spo2( částečně

požárně otevřená plocha obvodové stěny)   k2 z tab. 24 ČSN 73 0802 pro vypočtené pv

N 1.01 -  zázemí přípravny jídel a přípravna jídel  ( 1.32 - 1.39)   pv = 28,00 kg/m2, k2 z tab. 24

ČSN 73 0802 je 0,731

odstupová vzdálenost od stěny severní s okny do 1.35, 1.37 a 1.38 je při délce požárního úseku 13,150 m,

výšce 3,000 m, pv = 28,0 kg/m2, po = 40 %     o  = 2,240 m

Spo = Spo1  + k2.Spo2  = 4,65 + 0,731.2,05  = 6,15 m2  Sp = 39,45 m2  (4,300- 2,25 = 2,050 m2)

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str. 11/23

-12-

odstupová vzdálenost od stěny východní  s oknem do 1.38 a dveřmi do 1.39  je při délce požárního úseku

7,500 m, výšce 3,000 m, pv = 28,0 kg/m2, po = 81,80 %     o  = 4,110 m

Spo = Spo1  + k2.Spo2  = 7,20 + 0,731.15,30  = 18,40 m2  Sp = 22,50 m2  (22,50- 7,20 = 15,30 m2)

odstupová vzdálenost od stěny západní  s okny do 1.34, 1.32 a dveřmi do 1.32  je při délce požárního úseku

10,320 m, výšce 3,000 m, pv = 28,0 kg/m2, po = 45,12 %     o  = 2,550 m

N 1.02a)  - N 1.02 b)  domácnost 5 - 3 klienti ( 1.25,1.26) ( 1.27 )

odstupová vzdálenost od stěny jižní od oken do 1.25 a 1.27

při délce okna s dveřmi 2,500 m, výšce 2,300 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %, o  = 2,860 m

při délce okna  2,500 m, výšce 1,500 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %, o  = 2,280 m ( platí i pro okno

v pokoji 1.26 na stěně východní)

Fasáda s okny do 1.26 a 1.27 nesmí být obložená dřevem.

N 1.03 - domácnost 4 -3 klienti (pokoj 1.28a) odstupová vzdálenost od stěny severní od okna je při délce

okna 2,500 m, výšce 2,300 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %, o  =  2,860 m

od stěny jižní při délce požárního úseku 8,700 m, výšce 3,000 m,  pv = 40,0 kg/m2, po = 40 %, o = 2,670 m

při délce okna  2,500 m, výšce 1,500 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %, o  = 2,280 m

N 1.04/N2 odstupová vzdálenost od stěny severní od chodby 1.23  je při délce prosklení 7,350 m, výšce

2,300 m, pv = 7,50 kg/m2, po = 100 %, o  =  1,970 m

je při délce prosklení 4,000 m, výšce 2,300 m, pv = 7,50 kg/m2, po = 100 %, o  = 1,000 m

od stěny jižní od okna délky 2,500 m, výšky 0,500 m, pv = 7,50 kg/m2, po = 100 %, o  =  0,450 m

N 1.05 -  domácnost 3 - 4 klienti ( pokoj 1.11) odstupová vzdálenost od stěny severní je při délce okna

2,500 m, výšce 2,300 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %, o  =  2,860 m

od stěny jižní při délce požárního úseku 16,300 m, výšce 3,000 m,  pv = 40,0 kg/m2, po = 40 %, o = 2,880 m

N 1.06 -  domácnost 2 -4  klienti ( 1.10, 1.12 až 1.17)

odstupová vzdálenost od stěny severní je při délce okna 2,500 m, výšce 2,300 m, pv = 40,0 kg/m2,

po = 100 %, o  =  2,860 m

odstupová vzdálenost od stěny jižní od oken 1.13,1.14 je při délce požárního úseku 11,100 m,

výšce 3,000 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 40 %,  o  = 2,750 m

od okna délky 2,500 m, výšky 2,300 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %,  o  = 2,860 m

od okna délky 1,650 m, výšky 2,300 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %,  o  = 2,320 m

N 1.07 -  vstupní chodba 1.09 od stěny severní je při délce prosklení 2,300 m, výšce 2,300 m,

pv = 7,50 kg/m2, po = 100 %, o  =  1,350 m

od stěny východní  je při délce prosklení 3,000 m, výšce 2,300 m, pv = 7,50 kg/m2, po = 100 %,

o  =  1,520  m

N 1.08 -  domácnost 1 - 4 klienti ( 1.01-1.08)  od stěny východní od okna 1.02 délky 2,500 m,

výšky 1,500 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %     o  =  2,280 m

od stěny východní při délce požárního úseku 7,800 m, výšce 3,000 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 70,80 %,

o  =  4,310 m

od stěny západní při délce požárního úseku 18,500 m, výšce 3,000 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 41,00 %,

o  = 2,990  m

N 1.12/N2 -  schodiště a chodba ve 2. NP ( 1.40, 2.19, 2.20)  od stěny východní od okna 1.40, 2.19

je při délce požárního úseku 4,900 m výšce 6,500 m, pv = 7,50 kg/m2,  po = 77,00 %,  o  = 2,420 m

Spo = Spo1  + k2.Spo2  = 4,62 + 0,731.27,28  = 24,56 m2  Sp = 31,90 m2  (31,90 - 4,62 = 27,280 m2)

od stěny jížní při délce dveří 1,600 m, výšce 2,300 m, pv = 7,50 kg/m2,  po = 100 %,  o  = 1,110 m

Fasáda se vstupními dveřmi do 1.40 nesmí být obložená dřevem.

N 2.13  - byt č. 1 ( 2.21-2.23)  od stěny severní od okna 2.22 délky 1,875 m, výšky 1,500 m,

pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %,  o  =  2,000 m

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str. 12/23

-13-

od stěny západní od střešních oken  délky( 2 x  0,780 m,)  výšky 1,400 m,  pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %,

o  =  1,770  m

od okna délky 0,780 m, výšky 1,400 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %, o  = 1,230 m

N 2.14  - byt č. 2 ( 2.24- 2.28 ) od stěny severní od okna 2.25, 2.26 je při délce požárního úseku 8,500 m

výšce 3,500 m, pv = 40,0 kg/m2,  po = 47,70 %,  o  = 3,550 m

Spo = Spo1  + k2.Spo2  = 4,69 + 0,731.13  = 14,20 m2  Sp = 29,80 m2  (14,9- 1,90 = 13 m2)

od stěny východní  od okna 2.26, 2.27 je při délce požárního úseku 7,630 m výšce 3,500 m, pv = 40,0 kg/m2,

po = 78,30 %, o = 5,070 m

Spo = Spo1  + k2.Spo2  = 5,16 + 0,731.21,54  = 20,90 m2  Sp = 26,70 m2  (26,70 - 5,160  = 21,540 m2)

N 2.15  - byt č. 3 ( 2.29-2.31) odstupová vzdálenost od střešních oken stěny východní je při délce oken

2 x 0,780 m, výšce 1,400 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,770 m

odstupová vzdálenost od střešních oken stěny jižní je při délce oken 2 x 0,780 m, výšce 1,400 m,

pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,770 m

N 2.16  - byt č. 4 ( 2.32-2.34) odstupová vzdálenost od střešních oken stěny severní je při délce oken

2 x 0,780 m, výšce 1,400 m, pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,770 m

odstupová vzdálenost od střešních oken stěny jižní je při délce oken 2 x 0,780 m, výšce 1,400 m,

pv = 40,0 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,770 m

N 1.10/N2 -  schodiště a chodba ve 2. NP ( 1.40, 2.19, 2.20)  od stěny východní od okna 1.40, 2.19

je při délce požárního úseku 4,900 m výšce 6,500 m, pv = 7,50 kg/m2,  po = 77,00 %,  o  = 2,420 m

Spo = Spo1  + k2.Spo2  = 4,62 + 0,731.27,28  = 24,56 m2  Sp = 31,90 m2  (31,90 - 4,62 = 27,280 m2)

od stěny jížní při délce dveří 1,600 m, výšce 2,300 m, pv = 7,50 kg/m2,  po = 100 %,  o  = 1,110 m

Fasáda se vstupními dveřmi do 1.40 nesmí být obložená dřevem.

N 2.17 -  sklady prádla, prádelna ( 2.16, 2.17, 2.18) odstupová vzdálenost od střešních oken stěny severní

a jižní je při délce oken 2 x 0,780 m, výšce 1,400 m, pv = 59,10 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,990 m

odstupová vzdálenost od střešních oken stěny jižní je při délce oken 2 x 0,780 m, výšce 1,400 m,

pv = 59,10 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,990 m

N 2.18 -  kanceláře a denní místnost  ( 2.11, 2.12,2.13) odstupová vzdálenost od střešních oken stěny jižní

je při délce oken 2 x 0,780 m, výšce 1,400 m, pv = 47,75 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,870 m

N 2.19 -  byt správce  ( 2.06-2.10) odstupová vzdálenost od střešních oken stěny jižní a západní  je při délce

oken 2 x 0,780 m, výšce 1,400 m, pv = 40,00 kg/m2, po = 100 %  o  = 1,770 m

N 2.20 - technická místnost s tepelným čerpadlem a baterií FVE 2.03 odstupová vzdálenost od střešních oken

stěny východní a západní je při délce oken 2 x 0,780 m, výšce 1,400 m, pv = 35,00 kg/m2, po = 100 %

o  = 1,690 m

N 2.21 - sklad 2.04   odstupová vzdálenost od střešních oken stěny  západní  je při délce oken 2 x 0,780 m,

výšce 1,400 m, pv = 96,50 kg/m2, po = 100 %  o  = 2,280 m

Při délce požárního úseku 10,200 m, výšce 3, 000 m, pv = 96,50 kg/m2, po = 40 %  o = 4,170 m

N 1.04/N2 - chodba 2.02 odstupová vzdálenost od střešních oken stěny severní je při délce oken 2 x 0,780 m,

výšce 1,400 m, pv = 7,50 kg/m2, po = 100 % o  = 0,870 m

( 0,870 + 0,870) . 0,60 = 1,044 m, mezi okny je vzdálenost 3,380 m, platí jednotlivé odstupové vzdálenosti

skupin dvou oken.

V požárně nebezpečných prostorách domova pro seniory neleží žádný objekt, ani jiný objekt neohrožuje

svým požárně nebezpečným prostorem domov pro seniory.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.13/23

-14-

Protože na střešní plášť nad požárním stropem, nad nímž není žádné náhodilé požární zatížení

se podle čl. 8.7.2 a)1)  ČSN 73 0802 nekladou požadavky požární odolnosti a střešní plášť vykazuje

klasifikaci podle ČSN EN 13 501-2  BROOF (t3), podle  čl. 8.15.4 b) 2) ČSN 73 0802 se střecha nepovažuje

za požárně otevřenou plochu a odstupová vzdálenost se nevyžaduje.

Letní altán nemá souvislý střešní plášť a jedná se o pergolu. Odstupová vzdálenost od střešního pláště

se nestanovuje.

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na cizí parcely a nepřesahují hranice stavebního pozemku.

10. Zhodnocení možnosti protipožárního zásahu, zásobování hasivy, zásahové cesty

K objektu domova pro seniory vede zpevněná průjezdná pozemní komunikace šířky větší než 3,000 m

únosná i pro požární vozidla. Přístupová komunikace byla navržená na únosnost min. 100 kN.

Kolem jižní strany objektu vede ve vzdálenosti 7,500 m od objektu zpevněná průjezdná komunikace

šířky 5,000 m.

Vstupní dveře do pokoje 1.14 a kuchyňského koutu 1.11 jsou ve vzdálenosti 7,500 m od této komunikace.

Vstupní dveře do kuchyňského koutu domácnosti 5 jsou ve vzdálenosti 3,600 m od této komunikace.

Vstupní dveře do schodiště do 2. NP jsou ve vzdálenosti 10,70 m od této komunikace.

Vstupní dveře do 1. NP jsou ve vzdálenosti 10,20 m od této komunikace.

Zahradní sklad je ve vzdálenosti 17,80 m od této komunikace.

Objekt domova pro seniory je přístupný k protipožárnímu zásahu ze všech stran.

Podle ČSN 73 0873 je pro požární úsek ubytovací části s počtem osob nad 20 podle ČSN 73 0818

požadováno vnitřní odběrní místo požární vody.

V 1.NP na stěně chodby mezi 1.23 a 1.20 bude instalován vnitřní hadicový systém D 25 s tvarově stálou

hadicí délky 30 m.

Ve 2. NP je na stěně chodby 2.20 u dveří do bytu 4 bude instalován vnitřní hadicový systém D 25 s tvarově

stálou hadicí délky 30 m.

Pro požární úseky, kde součin S.p je menší než 9 000, se podle ČSN 73 0873 vnitřní rozvody požární vody

nepožadují.

Vnitřní rozvod požární vody bude dimenzován na hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa při průtoku

vody proudnicí v množství min. 0,3 litrů/sec. U místního šetření bude předložen protokol provozní

zkoušky vnitřních požárních hydrantů podle ČSN 73 0873.

Přívodní potrubí k vnitřním hadicovým systémům bude provedeno z trubek ocelových pozinkovaných.

Pro prvotní zásah budou v objektu umístěny přenosné hasící přístroje v těchto počtech a druzích :

N 1.01  -  2 x práškový s hasící schopností 34 A.

N 1.02  -  domácnost 5 - 3 klienti  1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 1.03  -  domácnost 4 - 3 klienti  1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 1.05  -  domácnost 3 - 4 klienti  1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 1.06  -  domácnost 2 - 4 klienti  1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 1.08  -  domácnost 1 - 4 klienti  1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 2.13  -  byt č. 1 ( 2.21-2.23)    v předsíni 1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 2.14  -  byt č. 2 ( 2.24- 2.28 )  v předsíni 1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 2.15  -  byt č. 3 ( 2.29-2.31)    v předsíni 1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 2.16  -  byt č. 4 ( 2.32-2.34)    v předsíni 1 x práškový s hasící schopností 34 A

N 2.17  -  sklady prádla, prádelna ( 2.16, 2.17, 2.18)  2 x práškový s hasící schopností 34 A

N 2.18  -  kanceláře a denní místnost  ( 2.11, 2.12,2.13), N 2.16 -  byt správce  ( 2.05-2.10) na chodbě  2.02

před bytem, kancelářemi a denní místnosti 2 x práškový s hasící schopností 34 A.

N 2.20  -  technická místnost 2.03  2 x práškový s hasící schopností 34 A

N 2.21  -  sklad 2.04   2 x práškový s hasící schopností 34 A

Potřeba vnější požární vody podle ČSN 73 0873 tab.1 je podzemní požární hydrant B 80

ve vzdálenosti max. 200 m od objektu na vodovodním řadu podle tab.2  min. DN 80.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.14/23

-15-

K dispozici je stávající podzemní hydrant B 80 na vodovodním řádu DN 100 ve vzdálenosti 10 m

od objektu domova pro seniory.

Podle čl. 12.4.4 ČSN 73 0802 se pro hodnocený objekt nástupní plochy nepožadují.

Podle čl. 12.5    ČSN 73 0802 se pro hodnocený objekt vnitřní zásahové cesty nepožadují.

Podle čl. 12.6.2 a 12.6.3  ČSN 73 0802 se vnější zásahové cesty nepožadují.

11. Zhodnocení technických zařízení budov, elektroinstalace a vzduchotechniky

V prostorách pro bydlení se nenacházejí rozvody hořlavých kapalin a hořlavých plynů.

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení s osvětlovacími tělesy se samonabíjecími  akumulátory

s dobou činnosti min. 60 minut, centrální zdroj el. energie pro nouzové osvětelní zde není.

Napájecí kabely jsou vedené ze všech vnitřních rozvaděčů. Podle ČSN 73 0802  čl. 9.15.2 se na tyto kabely

nekladou požadavky na funkční integritu.

Rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedené podle současně platných norem z oboru elektro.

V objektu není, kromě nouzového osvětlení,  žádné jiné požárně bezpečnostní zařízení, které by

vyžadovalo instalaci náhradního zdroje proudu.

Kabely pocházející požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny,  pokud odpovídají

požadavkům CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25 a výše

uvedeným ČSN EN.

Objekt nemá zajištěnou dodávku elektrické energie z náhradního zdroje.

V 1. NP v prostoru chodby 1.23 bude instalován TOTAL STOP, kterým se v případě potřeby vypnou

všechna elektrická zařízení,  jejichž funkčnost není při požáru nutná, včetně vzduchotechniky.

TOTAL STOP odpojí i FVE.

Total Stop musí být zajištěn proti zneužití.

Na el. rozvaděče se nekladou požadavky požární odolnosti.

Objekt domova pro seniory bude chráněn před účinky atmosférické elektřiny hromosvodem.

Svislé kanalizační potrubí bude při průchodu požárním stropem opatřené směrem zdola nahoru manžetou

s požární odolností EI 30 osazenou odbornou firmou, která o provedené práci vystaví písemné osvědčení.

U potrubí pod DN 70 bude protipožární těsnění provedeno tmelem aplikovaným odbornou firmou.

Vodorovné a svislé plastové rozvody vody studené, teplé a cirkulační a rozvody ústředního topení

budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi těsněné na hodnotu požární odolnosti EI 30 v 1.NP

a EI 15 ve 2.NP.

Protipožární těsnění smí provést jen odborná firma, která o provedené práci vystaví písemné osvědčení.   .

12. Stanovení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení

Podle ČSN 73 0875 čl. 4.2.2  není zde nutno instalovat EPS.

Podle ČSN 73 0802 čl. 6.6.9  není zde nutno instalovat EPS.

Podle ČSN 73 0833 čl. 6..5.1 není zde nutno instalovat EPS.

Podle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 stabilní hasící zařízení není požadováno.

Podle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru není požadováno.

Podle čl. 9.7 ČSN 73 0835 při počtu klientů 18 menším než 50 instalace EPS nepožaduje.

Ve všech pokojích s postelemi v domácnostech a v obývacích pokojích,  ve všech bytech a chodbách

nechráněné únikové cesty bude instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace.

1. NP

domácnost 1  5 kusů

domácnost 2  4 kusy

domácnost 3  4 kusy

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.15/23

-16-

vstupní chodba 1.09  1 kus

vstupní chodba 1.23  2 kusy

schodiště 1.24            1 kus

2. NP

byt č.1, předsíň 2.21    1 kus

byt č.2, předsíň 2.24    1 kus

byt č.3, předsíň 2.29    1 kus

byt č.4, předsíň 2.32    1 kus

chodba 2.20                 2 kusy

byt správce předsíň 2.05   1 kus

chodba 2.02                       3 kusy

schodiště 2.01                    1 kus

Celkem bude v instalováno 17 + 11 = 28 kusů kouřových detektorů.

Zakoupené a instalované zařízení autonomní detekce a signalizace musí odpovídat požadavkům

ČSN EN 14 604.

Kouřové detektory jsou vybavené akustickou signalizací.

13. Vzduchotechnika

V objektu není strojovna vzduchotechniky. VZT potrubí z materiálů třídy reakce na oheň A1 o světlé ploše

do 40 000 m2 je při průchodu přes požární stropy těsněno v 1. NP na hodnotu požární odolnosti EI30, ve 2.

NP na hodnotu požární odolnost EI 15.

Potrubí odvádějící vzduch z prostoru přípravny jídel o průměru 315 mm, prochází přes požární strop mezi

1.a 2. NP a je v 1. NP směrem zdola nahoru těsněno na hodnotu požární odolností EI 30.

Ve 2. NP prochází  toto potrubí bytem č.2 a chráněno ze dvou stran požární stěnou ze sádrokartonu

Knauf RED Piano tl. 12,5 mm na hodnotu požární odolností EI 15 DP1.

Zbývající dvě požární stěny jsou stěny jsou nenosné příčky vyzděné z Ytongu na tl. 100 mm s požární

odolností EI 120 DP1.

Požární stěny kolem VZT svislého potrubí v provedení DP1 se stýkají s požárním stropem s požární

odolností REI 15 DP2 nad 2. NP.

Svislé VZT stoupací potrubí o průměru 160 mm procházející požárním stropem mezi 1. NP a 2. NP

je v místě průchodu těsněno protipožární manžetou na hodnotu požární odolností EI 30.

Svislé VZT stoupací potrubí mezi 2. NP a půdním prostorem je těsněno na hodnotu požární odolnosti EI 15.

Protipožární těsnění smí provést jen odborná fiima podle katalogových listů ( např. Promat nebo Hilti), která

o provedené práci vystaví písemné osvědčení.

14. Výstražné a bezpečnostní tabulky

V celém objektu platí „ Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm“.

V objektu budou použity bezpečnostní tabulky splňující poažadvky ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 7010,

a nařízení vlády NV 375/2017 Sb.

15. Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu

15.1. Základní údaje

FVE bude dodávat el. energii pro vlastní spotřebu objektu, pro akumulaci pro vlastní spotřebu objektu

a dodávku přebytku el. energie do sítě.

Jedná se o zřízení fotovoltaické elektrárny pro celoroční napájení.

Stavbu FVE tvoří fotovoltaická elektrárna, systém akumulace do baterií (SA), systém elektroinstalace

propojující tyto subsystémy.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.16/23

-17-

Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely v celkovém počtu 75 kusů.

Výkon jednoho fotovoltaického panelu je 400-450 Wp.

Celkový instalovaný výkon panelů je 34,00 kWp.

Panely jsou vybavené funkcí optimalizace, funkcí vzdáleného monitoringu jednotlivých panelů a funkcí

bezpečného vypnutí napětí panelů (do úrovně jednotlivých panelů).

K propojení panelů jsou použité jednožilové solární kabely průřezu 4 mm2.

DC kabely jsou vedené po střešním plášti a přes prostup ve střeše vyvedené do budovy do technické

místnosti, kde budou osazené akumulační baterie.

Prostupy el. kabelů přes požární stropy a požární stěny budou v 1. NP těsněné na hodnotu požární

odolnosti EI 30, ve 2. NP na hodnotu požární odolnosdti EI 15 odbornou firmou, která provozovateli

objektu předloží seznam těsněných míst.

Přebytky elektrické energie jsou ukládány přes centrální nabíječku do bateriového uložiště, které

dodává el. energii zpět do objektu v případě, kdy není dostatek el. energie z přímé výroby.

Baterie má technologii LiFePo s celkovou kapacitou 36 kWh s možností vybíjení 90%.

Tento typ baterie nevyvíjí vodík, ani jiné výbušné či hořlavé plyny a nevyžaduje samostatné

odvětrání prostoru, v němž je umístěna.

Baterie LiFePo je umístěná v technické místnosti 2.03. Technická místnost bude vybavená klimatizační

jednotkou zajišťující v letním období  vnitřní teplotu v místnosti, která nepřekročí výrobcem požadovanou

provozní teplotu.

Baterkárna je bezobslužným provozem.

Fotovoltaické panely budou osazené do ocelové nosné konstrukce.

15. 3. Zhodnocení instalace FVE podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a souvisejících norem

Na střeše dochází ke zvýšení náhodilého požárního zatížení při  max. 3 kg hořlavých plastických hmot

hmot na jeden fotovoltaický panel a 16 kg na plastové obaly el. kabelů.

Plocha střecha pokryté fotovoltaickými panely a kabely je S = 151  m2

pn =  Σ M.K/S  = ( 225 + 16 ). 2,7/151  = 4,310 kg/m2, součinitel an = 1,1

součin pn.an.c  nového využití střechy = 4,740 kg/m2 a je o 4,740 kg/m2 vyšší než má původní účel střechy.

N 2.20- technická místnost s tepelným čerpadlem a bateriemi FVE 2.03  S = 63,28 m2, podle ČSN 73 0802

tab. A.1pol. 15.2 a)   pn = 25,0 kg/m2, an = 0,80  ps = 5,0 kg/m2, as = 0,90   p =  30,0 kg/m2,

a = 0,817 b = S.k/So.ho0,50 =  1,427  So = 4,368 m2  ho = 0,780 m,   hs = 2,550 m,  n = 0,038

Sm = 63,280 m2,

k = 0,087  c = 1,0     pv = p.a.b.c  = 35,00 kg/m2    S.p = 1 899

Pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém vychází z tab. 8 ČSN 73 0802

II. stupeň požární bezpečnosti. Při součiniteli a = 0,817 jsou maximální dovolené rozměry požárního úseku

76,00 x 46,50 m, Skutečné jsou  8,400 x 7,900 m

Další účel je baterkárna - ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 15.6 a)  pn = 10,0 kg/m2,  an = 0,90

součin pn.an.c = 9,0 kg/m2

Součin pn.an.c využití jako baterkárny není vyšší oproti prvotnímu návrhu využití.

Provoz fotovoltaické elektrárny je bezobslužný a není zde ani trvalé, ani dočasné ani přechodné pracovní

místo.  Obsluha FVE, včetně baterkárny,  představuje občasné pracovní místo podle čl. 3.28 ČSN 73 0804.

Na střechu s fotovoltaickými  panely bude zřízen jeden ocelový žebřík podle ČSN 74 3282.

Ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu a neschopných samostatného

zde nedochází, protože tyto osoby na střechách objektů nemohou být přítomny.

Nedochází zde k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové

normy.

Prostor technické místnosti 2.03 tvoří jediný požární úsek skupiny výrob a provozů 4 ( 4.5 b)

podle ČSN 73 0804.

Podle ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 15.2 a)  je pn = 25,0 kg/m2, plocha požárního úseku S = 63,280 m2,

Ekvivalentní doba trvání požáru    τe = 2p.c/k3.Fo1/6 =  38,96minut

ps = 5,0 kg/m2  p = 30,00 kg/m2   Fo = ΣSoi.hoi1/2/Sk = 4,368. 0,781/2/177,26  = 0,02763,  k3 = Sk/S = 2,801

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.17/23

-18-

součinitel k8 pro dvoupodlažní objekt a konstrukční systém nehořlavý je z tab.9 ČSN 73 0804 = 0,589

součin τe. k8  = 22,95  z tab. 8 vyplývá pro požární úsek s baterkárnou I. stupeň požární bezpečnosti.

V platnosti  zůstává II. SPB vypočtený podle ČSN 73 0802.

Prověření velikosti požárního úseku :

Skupina výrob 4, pol.4.5 b) p1 = 1,00   p2 = 0,10   Z = 14 610

Smax  = Z/ k5.k6.k7 = 14 610/1,41 .1,0.2,5 = 4 144 m2  Skutečná plocha požárního úseku je 63,280 m2.

Ekonomické riziko

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru  P1  = p1. c  = 1,00

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

P2 =  p2.S.k5.k6.k7 = 0,10.63,28.1,0.1,41.2,5 = 15,82  průsečík hodnot P1a P2 leží pod křivkou na diagramu 1.

Pro požární úsek s bateriemi nejsou nutná žádná bezpečnostní zařízení a opatření.

Nutnost střežení požárního úseku EPS podle ČSN 73 0875

čl. 4.22  Celková plocha požárního úseku  63,28 m2 < 0,6 . Smax. ( 0,6. 4 144 = 2 486,40 m2)

Požární úsek s bateriemi není nutno chránit EPS.

Baterkárna je součástí  požárního úseku technické místnosti.. Podle čl. 5.3.2 d) ČSN 73 0802 musí

baterkárna o ploše 63,280 m2 tvořit samostatný požární  úsek.  Technická místnost je řešená jako

samostatný požární úsek.

Podle čl. 5.2.4 d) ČSN 73 0804 musí baterkárna o ploše 63,280 m2 tvořit samostatný požární  úsek.

Technická místnost je řešená jako samostatný požární úsek.

15.4  Zhodnocení FVE na střeše podle ČSN 73 0804

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se zde jedná o instalaci otevřeného technologického zařízení,

které spadá podle ČSN 73 0804  do skupiny výrob 4, pol. 4.5 b).

U otevřeného technologického zařízení se podle čl. 5.8.2 ČSN 73 0804 stanovuje jen ekonomické

riziko.

15.5   Ekonomické riziko

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru  P1  = p1. c  = 1,00

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem ( plocha S = zastavěná plocha objektu

921 m2 )  P2 =  p2.S.k5.k6.k7 = 0,10.921.1,41.1,00.2,5 = 325

Průsečík hodnot P1a P2 leží pod křivkou na diagramu 1.

Pro FVE na střechách nejsou nutná žádná bezpečnostní zařízení a opatření.

15.6  FVE a technická zařízení budov

Konstrukce, na níž jsou panely FVE uložené, bude chráněná před účinky atmosférické elektřiny uzemněním

podle ČSN EN 62 305.  V baterkárně v technické místnosti je prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Baterkárnu je v letních měsících nutné větrat a v zimním období je nutno prostor s bateriemi vytápět,

aby provozní teplota okolí -max. vnitřní teplota v baterkárně nepřekročila + 50oC  v letním období

a neklesla pod  0o C v zimním období.

Technologie fotovoltaické elektrárny nevyužívá ani hořlavých kapalin, ani  plynů a nejsou zde rozvody

vzduchotechniky, které by procházely do jiného požárního úseku.

Navržená střešní instalace fotovoltických panelů neomezuje větrání objektu, neomezuje ani nebrání

přístupu příslušníků HZS do objektu. Jsou však zde zhoršeny podmínky protipožárního zásahu.

15.7 Protipožární zásah

Zasahující jednotka HZS vypne v případě požáru FVE v externím rozvaděči . Vypínací místo FVE bude

označené tabulkou " VYPNI PŘI POŽÁRU".

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.18/23

-19-

Při vypnutí hlavního jističe- dojde k odstavení  FVE. FVE je spojená a synchronizovaná s napětím

distrribuční sítě. V případě ztráty tohoto napětí dojde k odpojení FVE a to až na úrovni panelů, protože dojde

k odpojení optimalizérů na úrovni panelů a optimalizéry budou také bez napětí.

Druhé vypínací místo FVE je v technické místnosti v prostoru baterkárny, kde dojde k vypnutí jen FVE

a to až na úrovni panelů, protože dojde k odpojení optimalizérů na úrovni panelů a optimalizér bude

bez napětí. Dodávka proudu do ostatních částí objektu  zůstane zachována.

Příjezdové komunikace, vnější odběrní místa požární vody, nejsou zřízením FVE dotčeny.

15.8 Odstupové vzdálenosti, ochranná pásma

Odstupová vzdálenost podle čl. 11.6.1 ČSN 73 0804 pro otevřená technologická zařízení 6,50 m

se na FVE nevztahuje, protože se zde jedná o zařízení skupiny výrob a provozu 5 a náhodilé a stálé

požární zatížení je do 30,0 kg/m2.

Pravděpodobná doba trvání požárru ͞τ = ͞p.c/vv = 3,879 .1,0/0,595 = 6,520 minut

͞p = pn .k1i  + psk1i = 4,310 . 0,9 + 0,0. 0,85 = 3,879   c = 1,0   vv = γ.Fo.k3  = 4,25 .0,140.1,0 = 0,595

Podle čl. 8.3 ČSN 73 0804 jde o požární úsek bez požárního rizika, bez odstupových vzdáleností

na sálání.

FVE neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu či požárního úseku.

Podle § odst. 7 Zákona č.458/2000 Sb. v platném znění je ochranné pásmo výrobny elektřiny

vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo od vnějšího líce

obvodového pláště výrobny elektřiny.

Nástupní plocha požárních vozidel je 4 m od hranice ochranného prostoru.

15.9 Zhodnocení stavebních hmot z hlediska jejich chování v podmínkách požáru

Fotovoltaické panely jsou provedené z křemičitého skla a mají třídu reakce na oheň A1.

Držáky a stojany fotovoltaických panelů jsou ocelové a mají třídu reakce na oheň A1.

Protože povrchová úprava střešního pláště je nehořlavá, budou kabely, budou vedené po povrchu

nehořlavého střešního pláště.

Hmoty, které by při požáru v době požadované požární odolnosti hořící odkapávaly a odpadávaly,

nejsou ve FVE navržené.

15.10. Zařízení pro protipožární zásah

Kolem budovy s FVE vede přístupová komunikace šířky větší než 3,000 m, únosná

i pro požární vozidla.

Zajištěn je rovněž vjezd požárních vozidel HZS ÚO Opava do dvora.

Vnitřní zásahové cesty podle kap. 13.5 ČSN 73 0804 nepožadují.

Na střechu budovy bude  podle požadavků kap. 13.7 ČSN 73 0804  zřízena 1 vnější zásahová cesta -

požární žebřík navržený a provedený podle ČSN 74 3282, opatřený nezavodněným potrubím  DN 75.

Požární žebřík bude uzemněn podle ČSN EN 62 305.

Na střeše budou v blízkosti fotovoltaických panelů umístěné 3 kusy PHP práškových s hasící

schopností 34 A.

Před vjezdem do areálu je je ve vzdálenosti 10 m podzemní hydrant B 80 na vodovodním řádu DN 150.

Vypnutí přívodu el, proudu je možné uvnitř objektu za dveřmi v hlavním vstupu chodby 2.03 TOTAL

STOPEM.

Elektrické kabely sloužící  k vypnutí FVE budou s funkční integritou 30 minut, P30-R

15.11 Stanovení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení

Podle ČSN 73 0875 čl. 4.2.2  není zde nutno instalovat EPS.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.19/23

-20-

Podle čl. 7.2.7 ČSN 73 0804 ed.2 z října 2020 stabilní hasící zařízení není požadováno.

Podle čl. 7.2.8 ČSN 73 0804 ed.2 z října 2020 zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru není

požadováno.

15.12. Výstražné a bezpečnostní tabulky

Na střeše budou umístěny tabulky „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“, „POZOR,

ELEKRICKÉ ZAŘÍZENÍ“, „ NEHAS PĚNOVÝMI HASÍCÍMI PŘÍSTROJI“,

„ ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“

Telefonní číslo osoby zodpovědné za provoz FVE.

15. 13 Zhodnocení FVE podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Protože hašení požáru FVE naplňuje znaky složitých podmínek pro zásah podle § 18 vyhlášky

MV č. 246/2001 Sb., bude pro FVE zpracována podle § 34 vyhlášky MV č. 426/2001 Sb. dokumentace

zdolávání požáru - operativní karta.

16.  Sklad zahradního nářadí

16.1 Kategorizace stavby

Podle vyhlášky MV č. 460/2021 Sb.o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva § 5 odstavec 3 písmeno a) se jedná o první třídu využití a podle § 7 odstavce 1, písmeno c) 1

se jedná o stavbu kategorie I. Zastavěná plocha jednopodlažního objektu skladu nářadí je 42,0 m2.

16.2 Základní údaje o stavbě

Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného objektu pro sklad zahradního nářadí

pro objekt domova pro seniory.

Vnější půdorysné rozměry objektu jsou 7,500 x 5,600 m.

Nosné obvodové stěny jsou zděné z termických cihel tloušťky 300 mm.

Strop nad 1. NP je ze železobetonových panelů Spiroll tl. 250 mm. Na panelech je parozábrana

z asfaltovaných  pásů, spádový polystyrén tl. 10-120 mm, tepelná izolace z pěnového polystyrénu

tl. 100 + 100 mm, netkaná textílie a střešní krytina je PVC fólie tl. 1,6 mm mechanicky kotvená.

Sklon střechy je 3%.

V podlaze 1. NP je 50 mm pěnového polystyrénu krytého 80 mm litého cementového potěru a nášlapná

vrstva z keramické dlažby.

Fasadá je obložena palubkami Rombus tl. 19 mm, šířky 100 mm  s mezerami šířky17 mm. Palubky jsou

uchycené na svislé latě 50 x 60 mm - provětraná fasáda.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý a výška objektu z hlediska požární ochrany je 0,000 m.

16.3  Rozdělení do požárních úseků

Objekt skladu zahradního nářadí tvoří jediný požární úsek.

16.4 Stanovení požárního rizika a velikosti požárního úseku

Podle ČSN 73 0802  tab. A.1 sklad zahradního nářadí pol. 6.1.3 + 6.4.3   pn = 55,0 kg/m2  an = 1,0

Náhodilé požární zatížení a součinitel a jsou brány pro sklad zahradního nářadí.

ps = 5,0 kg/m2  as = 0,90   p = 60,0 kg/m2   a = 0,9917   b = S.k/So.ho0,5    S = 34,50 m2   So = 2,000 m2

ho = 1,000 m, hs = 2,700 m,  n = 0,03528  Sm  = 34,50 m2   k  =  0,072     b = 1,242

pv = p.a.b.c  = 73,90  kg/m2

Pro konstrukční systém nehořlavý a výšku objektu z hlediska požární ochrany 0,000 m vychází z tab.8

ČSN 73 0802  pro požární úsek I. stupeň požární bezpečnosti.  S.p = 2 070

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.20/23

-21-

Největší dovolené rozměry požárního úseku jsou při součiniteli a = 0,9917 z tab. 9  90 x 65 m, skutečné jsou

6,900 x 5,00 m.

16.5 Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska požární odolnost

Na jednopodlažní staticky nezávislý objekt v I. SPB se podle ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 12 nekladou

požadavky požární odolnosti.

Hodnoty požární odolnosti obvodových stěn a stropu jsou stanovené s ohledem na stanovení odstupových

vzdáleností na sálání.  Požadovaná požární odolnost je REW 15 DP1.

Stěna z cihel termických ( Heluz, Porotherm) tl. 300 mm má požární odolnost REW 180 DP1.

Strop ( střecha) z panelů Spiroll tl. 250 mm má požární odolnost REI  60DP1.

16.6 Zhodnocení stavebních hmot z hlediska jejich chování v podmínkách požáru

Podlaha z keramické dlažby, cementový potěr, keramická cihla, panely Spiroll jsou nehořlavé, třídy reakce

na oheň A1 a v podmínkách požáru neuvolňují  žádné toxické a hořlavé zplodiny.

Hmoty uvnitř objektu,  které by při požáru v době požadované požární odolnosti hořící odkapávaly

a odpadávaly,  nejsou na této stavbě navržené.

16.7.  Zhodnocení evakuace

Podle ČSN 73 0802  čl. 9.10.2 se při ploše místností do 100 m2, největší vnitřní vzdálenosti k ose východu

z únikové cesty do 15 m, a počtu evakuovaných osob podle ČSN 73 0818  4 x 1,5 = 6 osob (E = 10) menším

než 40 m, délka nechráněné únikové cesty se měří od osy východu z této místnosti.

Min. šířkou nechráněné únikové cesty 0,800 m, tj. 1,5 únikového pruhu, lze evakuovat při součiniteli

a = 0,9917  90 osob.

V požárním úseku je pro dimenzování únikových cest podle ČSN 73 0818 max. 6 osob ( E = 10 ).

Úniková cesta bude opatřená  nouzovým osvětlením s dobou činnosti min. 60 minut.

Směr úniku na únikové cestě bude vyznačen tabulkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010.

16.8 Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti od stěn objektu na sálání jsou stanoveny pro pv = 73,90 kg/m2 podle tab. F.1

pro po = 40 % a více a pro jednotlivé požárně otevřené plochypři po = 100 % a normové teplotní křivce.

Vodorovná prkna ze sibiřského modřínu na1 m2 při mezeře mezi prkny 17 mm,

V = 9. 0,10 . 0,019  = 864 . 0,016 ´= 0,0171,  ρ = 500 kg/m3

hmotnost dřeva M1 = 0,0171 . 500 = 8,550 kg  Q1 = H1.M1 = 17,0 . 8,550  = 145,35 MJ/m2

Svislé latě 50 x 60 mm s roztečí 500 mm na 1 m2 V = 2 . 0,0030  = 0,006 m3,  ρ = 500 kg/m3

hmotnost dřeva M2 = 0,0060 . 500 = 3,00 kg/m2   Q2= H2.M2=  17,0 . 3,0  = 51,00 MJ/m2

Celkové množství uvolněného tepla je Q = 145,350 + 51,0 + 28,05 = 196,30 MJ/m2

Podle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802  je při množství uvolněného tepla Q > 150 a současně  Q< 350 MJ/m2 stěna

posuzována jako požárně částečně otevřená plocha.

Spo = Sp01( plocha oken a dveří) + k2. Spo2( částečně požárně otevřená plocha obvodové stěny)

k2 z tab. 24 ČSN 73 0802 pro pv = 73,90 kg/m2 = 0,46

odstupová vzdálenost od stěny jižní se vstupními dveřmi a oknem je při délce požárního úseku 7,500 m,

výšce 3,200 m, pv = 73,90 kg/m2, po = 59,30 %  o  = 4,860 m

Spo = Spo1  + k2.Spo2  = 5,91 + 0,46.18,090   = 14,23 m2  Sp = 24,0 m2  (24,00- 5,91 = 18,090 m2)

od dveří délky 1,700 m, výšky 2,300 m, pv = 73,90 kg/m2, po = 100 %  o = 2,820 m

od okna délky 2,000 m, výšky 1,000 m, pv = 73,90 kg/m2, po = 100 %  o = 1,990 m

od stěn bez oken a dveří při délce 7,500 m, výšce 3,200 m, pv = 73,90 kg/m2, po = 46 %  o = 4,030  m

při délce 5,600 m, výšce 3,200 m,   pv = 73,90 kg/m2, po = 46 %  o = 3,610  m

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.21/23

-22-

V požárně nebezpečných prostorách objektu skladu zahradního nářadí neleží žádný objekt, ani jiný objekt

neohrožuje svým požárně nebezpečným prostorem objekt skladu zahrasdního nářadí.

Odstupová vzdálenost od střešního pláště nad požárním stropem se nestanovuje.

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na cizí parcely a nepřesahují hranice stavebního pozemku.

15.9 Zhodnocení možnosti protipožárního zásahu, zásobování hasivy, zásahové cesty

K objektu skladu nářadí vede zpevněná pozemní komunikace šířky větší než 3,000 m únosná i pro

požární vozidla. Objekt skladu nářadí je přístupný k protipožárnímu zásahu ze všech stran.

Pro požární úsek, kde součin S.p je menší než 9 000, se podle ČSN 73 0873 vnitřní rozvody požární vody

nepožadují, S.p  =   2 070.

Potřeba vnější požární vody podle ČSN 73 0873 tab.1 je podzemní požární hydrant B 80

ve vzdálenosti max. 200 m od objektu na vodovodním řadu podle tab.2  min. DN 80.

K dispozici je stávající podzemní hydrant B 80 na vodovodním řádu DN 100 ve vzdálenosti 98 m

od objektu skladu zahradního nářadí.

Pro prvotní zásah bude v objektu skladu zahradního nářadí umístěn jeden přenosný hasící přístroj sněhový

S 5 a jeden práškový s hasící schopností 34 A.

Podle čl. 12.4.4 ČSN 73 0802 se pro hodnocený objekt nástupní plochy nepožadují.

Podle čl. 12.5    ČSN 73 0802 se pro hodnocený objekt vnitřní zásahové cesty nepožadují.

Podle čl. 12.6.2 a 12.6.3  ČSN 73 0802 se vnější zásahové cesty nepožadují.

16. 10 Zhodnocení technických zařízení budov, elektroinstalace

V objektu skladu nářadí se nenacházejí rozvody hořlavých kapalin.

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení s osvětlovacími tělesy se samonabíjecími  akumulátory

s dobou činnosti min. 60 minut, centrální zdroj el. energie pro nouzové osvětlení zde není.

Napájecí kabel je veden z vnitřního rozvaděče. Podle ČSN 73 0802  čl. 9.15.2  se na tento kabel

nekladou požadavky na funkční integritu.

Rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedené podle současné platných norem  z oboru elektro.

V objektu není, kromě nouzového osvětlení,  žádné jiné požárně bezpečnostní zařízení, které by

vyžadovalo  instalaci náhradního zdroje.

Kabely pocházející požárním úsekem s požárním rizikem mohou být volně vedeny,

pokud odpovídají požadavkům CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23,

CEI IEC 60 331-25 a výše uvedeným ČSN EN.

Objekt nemá zajištěnou dodávku elektrické energie z náhradního zdroje.

V 1. NP za vstupními dveřmi bude instalován TOTAL STOP, kterým se v případě potřeby vypnou

všechna elektrická zařízení,  jejichž funkčnost není při požáru nutná.

TOTAL STOP bude zapojen kabely s funkční integritou s odolností 15 minut, P 15-R.

Total Stop musí být zajištěn proti zneužití.

Na el. rozvaděče se nekladou požadavky požární odolnosti.

Objekt skladu nářadí bude chráněn před účinky atmosférické elektřiny hromosvodem.

17. Závěr

Projekt „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně

odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1,

č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava byl zpracován podle současně platných norem požární

bezpečnosti staveb a jeho stavební a požárně bezpečnostní řešení odpovídá požadavkům obsažených

ve zvláštních právních předpisech a normách požární bezpečnosti staveb podle kapitoly 1 této zprávy.

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.22/23

-23-

Protože objekt skladu nářadí je stavbou výšky do 9,00 m, se zastavěnou plochou menší než 200 m2,

podle vyhlášky MV č. 460/2021 § 7 odstavce 1 písmeno  a), c)1 jde o stavbu kategorie I,  kde se podle

zákona č. 415/2021 Sb. § 40 odstavce 1)  v rozsahu podle § 31 odstavce 1 písm.b) a c) nevykonává požární

dozor a tato stavba nepodléhá schvalování Hasičským záchranným Sborem Moravskoslezského kraje

územním odborem Opava.

¨

PBŘ „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu  č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce

Jakartovice“ k.ú. Jakartovice parcela č. st. 8/1, č. 8/2, 8/3 747 53 obec Jakartovice, okres Opava

str.23/23