INVESTOR:		OBEC JAKARTOVICE

##### STAVBA:	           STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE

STUPEŇ:		DUR, DPS

DATUM:	06/2022

ARCH. ČÍSLO:	0120-2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA, PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE

# Přehled výchozích podkladů

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly stavební projekt a koordinace s ostatními profesemi a platné technické předpisy:

ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 2: Navrhování

ČSN EN 12056–1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056–2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056–3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

ČSN EN 1717	- ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Vyhláška 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Úvod

Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání objektu č.p. 99 - nevyužívaného "brownfieldu" v prostorách bývalého zemědělského družstva na domov-penzion pro seniory v obci Jakartovice.

Bude zde zřízeno trvalé bydlení a služby domova pro seniory a zajistí celoroční pobyt přednostně obyvatelům obce- mužům a ženám od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zpravidla se jedná o osoby s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby, stupně závislosti a potřebná péče jsou specifikovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 8 a 9.

Bude zde trvalé bydlení v jedno a dvojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 18 lůžek. Bydlení bude řešeno komunitním způsobem vždy s vlastním obývacím pokojem, kuchyňským koutem a dostatečným sociálním zázemím. Je navrženo pět komunit-domácnosti po maximálně 4 klientech.

Součástí objektu je hospodářská část- přípravna jídla, sklady pro zásobování, šatny a zázemí pro personál a zahradní sklad. Pro domov se počítá s dovozem jídla z jiné vývařovny v obci.

V podkroví objektu je potom umístěno technické zázemí (kotelna, zásobníky vody apod.), kanceláře vedení domova, denní místnost personálu, prádelenský provoz a sklady čistého a špinavého prádla, skladovací a půdní prostory a byt pro správce. Pro dopravu materiálu, prádla apod. je v prostorách vstupního schodiště navržen malý nákladní výtah do podkroví.

Ve východní části podkrovních prostor jsou navrženy 4 malé byty pro ubytování personálu domova s druhým schodištěm a vstupem zvenku.

Areál domova pro seniory se bude nacházet v místě stávajícího nevyužívaného "brownfieldu" v prostorách bývalého zemědělského družstva.

Objekt bude navržen dle platné legislativy jako budova s téměř nulovou spotřebou energie s využitím ekologicky šetrných technologií (vytápění tepelným čerpadlem země voda s vrty a fotovoltaické panely s akumulací pro letní období).

Dále bude respektován tvar a stávající uspořádání místa stavby. Objekt je tvaru nepravidelného písmene U, tvoří vnitřní dvůr- klidovou zónu pro klienty. Hlavní vstup a vjezd je z východní strany, kde je rovněž zásobovací vstup a parkovací plochy pro návštěvy i zaměstnance. Dům je oproti stávající zástavbě o cca 2,5-3,5 m odsunut od místní komunikace tak, aby bylo před ním vznikla menší zelené plocha a nové oplocení.

V objektu bude umístěno celkem 18 klientů domova pro důchodce v přízemí.

Bude zde celkem 12 zaměstnanců na denní směně (6 ošetřovatelek, 2 pracovnice přípravny jídla, 1 uklízečka, 1 sociální pracovnice, 1 vedoucí, 1 údržbář) a celkem 3 zaměstnanci na noční směně.

Dále jsou v objektu navrženy 4 malé byty a 1 byt správce – budou sloužit pro ubytování

personálu domova.

Zásobování vodou, vodovodní přípojka

Objekt bude napojen na novou vodovodní přípojku PE100RC d63 x 5,8 o délce 11 m. V současné době je ve stejné trase vedena přípojka DN32 pro objekt č.p.99. Vodoměr bude umístěn v tubusové vodoměrné šachtici v chodníku u objektu. Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově.

Roční spotřeba vody:

Výpočet roční potřeby dle vyhlášky 428/2001, která byla novelizována 29.4.2011 vyhláškou 120/2011 Sb. (příloha 12):

V objektu bude umístěno celkem 18 klientů domova pro důchodce v přízemí.

Bude zde celkem 12 zaměstnanců na denní směně (6 ošetřovatelek, 2 pracovnice přípravny jídla, 1 uklízečka, 1 sociální pracovnice, 1 vedoucí, 1 údržbář) a celkem 3 zaměstnanci na noční směně.

Dále jsou v objektu navrženy 4 malé byty a 1 byt správce – budou sloužit pro ubytování personálu domova. V bytech budou vždy 2-3 osoby, tedy celkem maximálně 3 x 5= 15 obyvatel.

Počet připojených obyvatel : 50

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd : 1,35

Součinitel hodin. nerovnoměrnosti kh : 1,8

Specifická spotřeba vody (l/s) : 100 l/s

Průměrná denní spotřeba: Qp = q x o = 100 x 50 =5000 l/den = 0,0578 l/s

Maximální denní spotřeba : Qd = Qp x kd= 5000 x 1,35= 6750 l/den = 0,0781 l/s

Maximální hodinová spotřeba : Qm = Qd x kh = 6750 l/h x 1,8 = 0,140 l/s

Roční spotřeba vody : Qr = Qp x 365 = 5 x 365= 1825 m3/rok = 152,1 m3/měs.

Roční spotřeba vody = produkce splašků = 1825 m3 / rok

Potřeba vody pro vnitřní požární ochranu:                     budou osazeny 2 hydranty typu D

Na odbočku bude osazeno šoupátko se zemní soupravou a poklopem.  Dále zde bude osazena tubusová vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem a hlavním uzávěrem pro objekt.

Ještě před zásypem bude na potrubí provedena tlaková zkouška a desinfekce potrubí a provede se zaměření provedeného stavu – JTSK a B.p.v..

Při křížení vodovodní přípojky se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržená norma ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vedení.

Spojování trub bude provedeno svařováním Matulo nebo pomocí použití elektro tvarovek.

Jakost navrženého potrubí bude v souladu s požadavky pro použití pro pitnou vodu. Dodavatel musí doložit ke všem použitým materiálům, u kterých dojde ke styku s pitnou vodou, certifikát pro možnost použití na rozvody tlakové pitné vody.

Uložení potrubí bude do 100 mm pískového lože, obsyp potrubí se provede štěrkopískem do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Na horní hraně potrubí bude uložen signalizační vodič Cu, 300 mm nad potrubím bude uložena výstražná fólie š = 330 mm, bílá s nápisem pozor voda. Signalizační vodič bude vyveden pod poklop armatury.

Výkopy budou kolmé, od hloubky 1,00 m paženy příložným pažením, v zemině 4. třídy těžitelnosti. Zásyp se provede v zeleni zhutněnou zeminou, pod zpevněnými plochami se zásyp provede sz nestlačitelného materiálu, např. kamenivo nebo vysokopecní struska.

Hutnění obsypu po vrstvách bude prováděno po stranách potrubí. Míra zhutnění u nesoudržných zemin musí být v rozmezí Id = 0,75 – 0,90. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku do 15 km. Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné mít vytýčené všechny stávající podzemní vedení, vč. dokladu o vytýčení.

Napojení a místo vstupu do objektu budou vyznačeny pomoci orientačních tabulek, které budou umístěny na zdivu.

Výškově bude potrubí vodovodního řadu uloženo nad hladinou podzemní vody.

Při realizaci budou dodržovány příslušné normy – (ČSN 75 6101, ČSN 73 3050, ČSN 73 6005,  ČSN 73 6909, ČSN 73 6822, ČSN EN 1610) a bezpečnostní předpisy.

Vnitřní vodovod

Přívod pitné studené vody se nachází v 1.NP.  Studená voda pitná je přivedena do středu budovy a v podlaze je následně rozvedena k jednotlivým stupačkám. Hlavní uzávěr vody je umístěn vně objektu u vodoměrné šachtice. Proti zpětnému toku bude instalována zpětná armatura – ochranná jednotka typu BA.

Ohřev teplé vody bude v zásobníku s ohřevem tepelným čerpadlem, pro byty potom elektrickými bojlery napojenými rovněž na fotovoltaiku. Zásobníky TUV  bude mít každý byt ve 2.NP zvlášť svůj elektrický bojler (5x bojler 80l)  se samostatným podružným měřením pro byty.  Pro 1.NP budou zřízeny dva společné zásobníky (1x200 l pro přípravnu jídla ohřívaný elektricky a FVE umístěný v místnosti 1.37 a 1x400 l pro spotřebu v 1.NP umístěný v tech. místnosti  2.03- ohřívaný topnou vodou tepelného čerpadla a elektricky+ FVE)

Cirkulaci bude mít pouze zásobník 400 l v místnosti 203.

Armaturní vybavení na straně pitné vody je součástí dodávky profese ZTI. Jedná se o běžné uzavírací, vypouštěcí, zpětné, pojistné a další armatury.

Přívodní potrubí studené vody je d 63. Hlavní rozvodné potrubí včetně stoupacího potrubí bude provedeno z vícevrstvého materiálu PPR PN 20. Tento materiál je teplotně a tvarově stálejší než klasické jednovrstvé materiály, což má výhodu jen velmi malé dilatace a delší životnosti potrubí.

Ležaté hlavní rozvodné potrubí bude vedeno v podlahách, částečně zavěšeno pod stropem na konzolách v podhledu. Potrubí bude izolováno návlekovou tepelnou izolací. 	Na jednotlivých odbočkách pro stoupačky vody budou osazeny vypouštěcí kohouty, uzavírací ventily. Veškeré armatury musí být přístupné např. přes revizní dvířka apd.

Odbočné potrubí z  hlavního rozvodu vody a stoupací potrubí bude provedeno taktéž z vícevrstvého materiálu PPR PN 20 počáteční dimenze d 63 pro studenou a teplou vodu s postupnou redukcí směrem k poslednímu výtoku a zařizovacímu předmětu (či nejvyššímu podlaží) s potřebou pitné vody. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací předepsané tloušťky. Rozvody přípojného potrubí v jednotlivých umývárnách a u dalších zařízení budou z trub PPR PN 16 a budou izolovány tepelnou návlekovou izolací. Tepelná roztažnost plastového potrubí bude zachycena kompenzací dle použitého druhu materiálu potrubí, a to dilatací pomocí kompenzačních smyček a přirozeně po trase rozvodu.

Při montáži budou použity příslušné spojky a materiálové přechodky a veškeré rozvody vody budou smontovány dle montážních předpisů výrobce zvoleného materiálu vedeny ve sklonu min. 0,3% k místu možného vypouštění. V místech podhledů a obložení budou revizní dvířka umístěna pod stropem pro přístup k armaturám.

Prostupy potrubí vody skrz požárně dělicí konstrukce budou utěsněny požární ucpávkou na min. odolnost dle PBŘ.

Tepelná izolace je navržena v souladu s vyhláškou č.193/2007, tepelná izolace musí být provedena důsledně a to i na všech tvarovkách a armaturách, trubní pouzdra musí být uzavřena po celé délce.

Před zahájením realizace je potřeba nechat změřit tlak na přípojce vody a na nejvzdálenějším výtoku včetně hydrantu.

Přípojka kanalizace, ČOV

Likvidace splaškových vod bude řešena napojením na novou domovní ČOV pro 50 EO. Bude použita domovní biologická ČOV AS-VARIOcomp 50 N.

V objektu bude umístěno celkem 18 klientů domova pro důchodce v přízemí.

Bude zde celkem 12 zaměstnanců na denní směně (6 ošetřovatelek, 2 pracovnice přípravny jídla, 1 uklízečka, 1 sociální pracovnice, 1 vedoucí, 1 údržbář) a celkem 3 zaměstnanci na noční směně.

Dále jsou v objektu navrženy 4 malé byty a 1 byt správce – budou sloužit pro ubytování personálu domova. V bytech budou vždy 2-3 osoby, tedy celkem maximálně 3 x 5= 15 obyvatel.

Počet připojených obyvatel : 50

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd : 1,35

Součinitel hodin. nerovnoměrnosti kh : 1,8

Specifická spotřeba vody (l/s) : 100 l/s

Průměrný denní průtok spl. vod: Qp = q x o = 100 x 50 =5000 l/den = 0,0578 l/s

Maximální denní průtok spl. vod: Qd = Qp x kd= 5000 x 1,35= 6750 l/den = 0,0781 l/s

Maximální průtok spl. vod: Qm = Qd x kh = 6750 l/h x 1,8 = 0,140 l/s

Roční množství odpadních vod : Qr = Qp x 365 = 5 x 365= 1825 m3/rok = 152,1 m3/měs.

Zbytkové odváděné znečištění dle tab. 3 - Přípustné limity znečištění pro vypouštění:

Předpokládané hodnoty na odtoku: 
 - hodnoty p  - BSK5 = 25 mg/l, CHSK = 90 mg/l,  NL = 30 mg/l,
 - hodnoty m - BSK5 = 60 mg/l, CHSK = 150 mg/l, NL= 60 mg/l.

BSK5 max. 25,00 mg/l < 30mg/l => vyhovuje

NL max. 30,00 mg/l < 30mg/l => vyhovuje

CHSKCr max. 90,00 mg/l < 120mg/l => vyhovuje

Celoplastová čistírna odpadních vod je koncipovaná jako kompaktní zařízení.

Umístění ČOV:

Y=512397.85, X= 1088892.68

Přepad z ČOV bude odveden kanalizační přípojkou DN200 PVC SN8 dl.39,8 m do přilehlého vodoteče Hvozdnice. Bude zde vybudován výústní objekt a přípojka bude společná i pro dešťové vody.

Vnitřní kanalizace

Systém vnitřní splaškové kanalizace sestává z  rozvodů připojovacího, svislého odpadního potrubí s napojením do svodné ležaté kanalizace. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v podhledech nižšího podlaží, ve zdech anebo volně či v obložení ve spádu min. 1% směrem ke stoupačkám.

Svislé odpadní potrubí bude vedeno podél svislých stavebních konstrukcí v obložení, volně anebo ve drážkách zdiva. Na každém odpadu bude umístěn čisticí kus v nejnižším podlaží 1.NP ve výšce 0,5-1,5 m nad podlahou s přístupem přes revizní dvířka. Svislé odpadní potrubí bude vyvedeno nad střechu min. 600 mm nad hranu střešní krytiny. Svislé odpadní potrubí, které nebude vyvedeno nad střechu, bude opatřeno přivzdušňovacími hlavicemi instalovanými pod stropem dotčené místnosti. Veškeré změny směru svislého potrubí (odskoky, etážování) musí být provedeno pomocí 45° kolen s  mezikusy 250 mm, stejně tak jako při přechodu na ležatou kanalizaci. V místech, kde by mohlo docházet k ucpávání potrubí budou taktéž osazeny čisticí kusy a na dlouhém připojovacím potrubí rovněž přivzdušňovací ventily.

Na každém prostupu svislého kanalizačního odpadu od DN 100 stropem bude osazena protipožární manžeta, a prostupy dimenze menší než 100 mm se opatří požární ucpávkou na požadovanou EI dle technické zprávy PBŘS.

Materiál potrubí vnitřní splaškové kanalizace je navržen z protihlučného vícevrstvého materiálu z PP (db 18) v dimenzích od DN 40 po DN 100. Potrubí vnitřní kanalizace bude opatřeno izolací proti orosování z PE, plstěnými pásy anebo kaučukovou fólií apd.

Svodné potrubí bude uloženo pod podlahou 1.NP z trub PVC systém KG DN 110-200 ve spádu min. 2%. Vývody kanalizačních svodů budou napojeny do venkovní kanalizace u obvodových stěn objektu. Vnitřní ležatá kanalizace bude zaústěna do venkovní větve přípojky splaškové kanalizace.

Splašková kanalizace je vykreslena a popsána ve výkresech  1.NP a 2.NP.

Výpočet roční potřeby dle vyhlášky 428/2001, která byla novelizována 29.4.2011 vyhláškou 120/2011 Sb. (příloha 12):

Je uvedena výše v textu

Zařizovací předměty

Konkrétní typy zařizovacích předmětů budou zvoleny dle konečného výběru investora a dle specifikace ve výkazu výměr.

V  projektu stavby je počítáno se závěsnými klozetovými mísami, umyvadly, umývátky a výlevkami z  keramiky. Klozety budou montovány na závěsné konstrukce v kompletu s pod omítkovou nebo SDK osazenou splachovací nádržkou s konstrukcí a s tlačítkem v  kompletu, úklidové výlevky budou stacionární montovány se splachovací nádržkou vysoko položenou z plastu.  Sprchové kouty budou vytvořeny z podlahového žlabu s roštem (bezbariérové), jinde budou z plastových vaniček se skleněnými bezpečnostními dveřmi. Dřezy budou dodány pro vestavbu z nerez ocel plechu příslušného tvarového provedení (součást dodávky gastro).

Umyvadlové a dřezové baterie budou stojánkové pákové mechanické-dvoustupňové-1. stupeň- šetřící, 2. stupeň- plný průtok, výlevkové baterie budou v nástěnném provedení, sprchové baterie budou pákové včetně sprchového kompletu.

Sanitární technika pro imobilní toalety (WC-I, U-I) bude dodána ve speciálním provedení pro invalidy (zvýšené WC, zdravotní umyvadlo, zapuštěný sifon, protiskluzové páky baterie, madla, sklopná zrcadla atp.), vše v jedné desénové řadě výrobků. Výškově bude klozet WC-I osazen do výšky 460 mm, dle dohody s investorem možno osadit do výšky 480-500 mm.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů dle požadavků DNSH- parametry , které je nutné dodržet při stavbě, tedy při výběru zařizovacích předmětů:

-umyvadlové baterie a kuchyňské baterie musí mít maximální průtok vody 6 litrů/min

-sprchy musí mít maximální průtok vody 8 litrů/min

-WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, musím úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru

-pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry musí mít maximální úplný objem splachovací vody 1 litr

Veškeré zařizovací předměty a napojovaná zařízení budou do splaškové kanalizace napojena přes příslušné zápachové uzávěrky. Odvod kondenzátu od klimatizační jednotky bude napojen na svislou odpadní kanalizaci přes zápachovou uzávěrku, kde bude odváděn vzniklý kondenzát.

Závěr

Na všech rozvodech vody i kanalizace musí být před jejich zakrytím provedeny tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti. 	Rozvod vody musí být před zprovozněním propláchnut a dezinfikován. 	Rozvody vody a kanalizace nesmi být v drážkách pevně zazděny. Tepelná izolace na rozvodech vody bude v souladu s Vyhláškou 193/2007. Při prováděcích pracích musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících.

Při výstavbě je nutná koordinace s ostatními profesemi - ÚT, VZT, elektro - rozvody.

# Zkoušky, normy

Při instalaci zdravotně technických rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody a souvisejícími normami. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace a souvisejícími normami. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění.

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod nebo vlastní zdroj vody prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu provádí kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce stavebníka a zkoušení je prováděno ve třech krocích dle ČSN 75 5409. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje protokol v souladu s příslušnými předpisy. Zkouškou potrubí se prověřuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitřnímu přetlaku a těsnost.

Tlakové zkoušky a realizace stavby budou provedeny v souladu s příslušnými normami a dle předpisů výrobců jednotlivých výrobků a zařízení. Současně bude vodovod proveden a odzkoušen dle ČSN 75 5409.

Před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 75 5409 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtračních vložek.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 75 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po úspěšném provedení zkoušky těsnosti a připojení zařizovacích předmětů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění. Montáž, údržbu a opravy může provádět jen odborná firma. Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákon 309/2007Sb. a prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni a zaškoleni.

Při instalaci rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku.

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění